- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| 1. | ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Τα πεδία που απαρτίζουν τον Γενικό Πίνακα Μέσης Τάσης είναι πολύ παλαιάς τεχνολογίας και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των κανονισμών για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού και την ασφάλεια όχι μόνο των λοιπών εγκαταστάσεων αλλά και του προσωπικού λόγω του ότι όλοι οι χώροι είναι ενιαίοι (ζυγών, Α/Ζ, Α/Δ Γειωτών και ακροκιβωτίων), αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε περίπτωση βλάβης η αποκατάσταση της να απαιτεί ολική διακοπή του Νοσοκομείου. Επίσης δεν μπορεί να γίνει κανένας χειρισμός (ON – OFF – ΓΕΙΩΤΗΣ ) στους διακόπτες. Ειδικότερα δεν είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62271-200, και τις τεχνικής απαιτήσεις της ΔΕΗ οι οποίες είναι εναρμονισμένες με το προαναφερόμενο πρότυπο δηλαδή δεν διαθέτουν: - Διαμερισματοποίηση κατηγορίας PM ( Metallic Partition ) 2. Κατηγορία απωλειών συνεχούς λειτουργίας ( Continuity of service classification ) LSC2A 3. Αντοχή σε εσωτερικό τόξο (IAC: AFLR) : 12,5kΑ/1sec 4. Δεν πληρούν τις απαιτήσεις κατά ΙΕΕΕ 693 (Seismic Qualification) ώστε να διαθέτουν πιστοποίηση αντοχής σε σεισμική ταλάντωση με επιτάχυνση έως και 1g (κατηγοριοποίηση στη ζώνη UBC 4 σύμφωνα με ΙΕΕΕ 693). Η πιστοποίηση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη για τους πίνακες μέσης τάσης καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού Αντισεισμικής προστασίας (ΟΑΣΠ), «η Ελλάδα, από άποψη σεισμικότητας, κατέχει την πρώτη θέση στη Μεσόγειο και την Ευρώπη καθώς και την έκτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά την Ιαπωνία, Νέες Εβρίδες, Περού, νησιά Σολομώντα και Χιλή». Επιπλέον, σύμφωνα με τους χάρτες σεισμικής επικινδυνότητας οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τα ενεργά ρήγματα κάθε χώρας, η ελλαδική επικράτεια διαθέτει ζώνες με τιμές εδαφικών επιταχύνσεων έως και 0,36g (ποσοστό επιτάχυνσης της βαρύτητας g). Οι νέοι πίνακες καλύπτουν και ο εξοπλισμός που περιέχουν σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: -Γενικές προδιαγραφές για πίνακες μέσης τάσης IEC 60 694 -Πίνακες μέσης τάσης με μεταλλικό περίβλημα (1 το 52kV) IEC 62271-200 -Διακόπτες μέσης τάσης AC IEC 62271-103 -Αποζεύκτες και γειωτές μέσης τάσης AC IEC 62271-102 -Αυτόματοι διακόπτες ισχύος μέσης τάσης AC IEC 62271-100 -Ηλεκτρονόμοι ισχύος μέσης τάσης AC IEC 60 470 -Συνδυασμένοι διακόπτες με ασφάλειες, μέσης τάσης IEC 62271-105 -Μετασχηματιστές έντασης IEC 60 044-1 -Μετασχηματιστές τάσης IEC 60 044-2 -Αισθητήρες ρεύματος IEC 60 044-8 -Ασφάλειες υψηλής τάσης IEC 60 282-1 -Ηλεκτρονόμοι προστασίας IEC 60 255 -Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα για μετρήσεις και όργανα ελέγχου IEC 60 801 -Δείκτης προστασίας περιβλημάτων (IP) IEC 60 529 Τα συστήματα ποιότητας για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των πεδίων είναι εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα των κανονισμών ποιότητας ISO 9001. Τα πεδία κατηγοριοποιούνται ως LSC2A-PM σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62271-200, που αφορά στην κατασκευή πινάκων μέσης τάσης από 1-52 kV, είναι κατάλληλοι για εσωτερική εγκατάσταση και διαθέτουν τέσσερα ή πέντε ξεχωριστά διαμερίσματα. Τεχνική Προδιαγραφή Πινάκων Μέσης Τάσης # ΓενικΑ ΠρΟτυπα Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις προκατασκευασμένων πινάκων Μέσης Τάσης για εσωτερική εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος τουλάχιστον με τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα: IEC 62271-200; AC metal-enclosed switchgear and control gear Continuity of service classification: LSC2A Classification of the segregations: PM(metallic partition) Arc Fault Tested (IAC AFL / AFLR). IEC 62271- 1; ΜV switches general applications. IEC 62271-102; Line-side isolators and earthing switches. IEC 62271-001; Common clauses for ΜV switchgear and control gear. IEC 62271-105; ΜV AC switch-fuse combinations. ΙEC 62271-100; ΜV AC circuit breakers. IEC 60071-2; Insulation co-ordination. IEC 60470; Current Contactors and insertion contactors. IEC 60529; Protection classes. IEC 60265-1; Switch disconnectors. ΙΕΕΕ 693; Seismic qualification testing of the switchgear. Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα είναι: Ονομαστική τάση; kV; 24. Τάση λειτουργίας; kV; 20. Ονομαστική συχνότητα; Hz; 50. Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (50/60 Hz x 1min); kV; 50. Ονομαστική αντοχή κρουστικής τάσης; kV; 125. Ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου Peak current; kA (3 s) kA; 16 / 20 40 / 52,5. Ονομαστικό ρεύμα αντοχής σε εσωτερικό τόξο (IAC – AFLR); kA (1 s); 12,5 / 16 kA. Ονομαστική ένταση κύριων ζυγών (40οC); A; 630 / 1250. Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας; oC; -5 to +40. Σχετική υγρασία εγκατάστασης; 95%. Υψόμετρο εγκατάστασης; m; max 1000. Βαθμός προστασίας έναντι επαφής εξωτ. περιβλήματος; IP 3X. Βαθμός προστασίας μηχανικών χειριστηρίων; IP 3X. Βαθμός προστασίας μεταξύ εσωτερικών διαμερισμάτων έναντι επαφής; IP 2X. Βοηθητική τάση ελέγχου & σημάνσεων; V AC; 220. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Εισαγωγή Ο εξοπλισμός θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις για κατασκευή μεταλλοενδεδυμένων πεδίων ΜΤ κατάλληλων για εσωτερική εγκατάσταση. Τα πεδία θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62271-200. Αναλυτικότερα : - Κατηγορία διαμερισματοποίησης: PM (Metallic partition) - Κατηγορία απωλειών συνεχούς λειτουργίας (Continuity of service classification): LSC2Α Οι πίνακες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις κατά ΙΕΕΕ 693 (Seismic qualification) και να διαθέτουν πιστοποίηση αντοχής σε σεισμική ταλάντωση με επιτάχυνση έως και 1g (κατηγοριοποίηση στη ζώνη UBC 4 σύμφωνα με ΙΕΕΕ 693). Η πιστοποίηση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη για τους πίνακες μέσης τάσης καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού Αντισεισμικής προστασίας (ΟΑΣΠ), «η Ελλάδα, από άποψη σεισμικότητας, κατέχει την πρώτη θέση στη Μεσόγειο και την Ευρώπη καθώς και την έκτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά την Ιαπωνία, Νέες Εβρίδες, Περού, νησιά Σολομώντα και Χιλή». Επιπλέον, σύμφωνα με τους χάρτες σεισμικής επικινδυνότητας οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τα ενεργά ρήγματα κάθε χώρας, η ελλαδική επικράτεια διαθέτει ζώνες με τιμές εδαφικών επιταχύνσεων έως και 0,36g (ποσοστό επιτάχυνσης της βαρύτητας g). Ο εξοπλισμός θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις για κατασκευή μεταλλοενδεδυμένων πεδίων ΜΤ κατάλληλων για εσωτερική εγκατάσταση. Το κάθε πεδίο θα αποτελείται από 5 διαμερίσματα: - Διαμέρισμα μπαρών - Διαμέρισμα διακοπτικού εξοπλισμού - Διαμέρισμα μηχανισμών λειτουργίας - Διαμέρισμα συνδέσεως καλωδίων ισχύος - Διαμέρισμα βοηθητικού εξοπλισμού Χ.Τ. O εξοπλισμός (διακόπτης φορτίου και αυτόματος διακόπτης ισχύος) θα πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής έτσι ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια σύζευξη μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών και μέγιστη αξιοπιστία μεταξύ των εξαρτημένων μηχανικών μανδαλώσεων. Πίνακας ΜΤ Ο πίνακας ΜΤ θα αποτελείται από ξεχωριστά προκατασκευασμένα πεδία, επεκτάσιμα και από τις δύο (2) πλευρές, που θα περιέχουν το διακοπτικό εξοπλισμό. Ο παρεχόμενος βαθμός προστασίας του εξωτερικού περιβλήματος του πεδίου θα είναι τουλάχιστον IP 3X. Το μεταλλικό περίβλημα θα κατασκευάζεται από προ-γαλβανισμένη λαμαρίνα. Οι πόρτες και η πρόσοψη των πεδίων θα πρέπει να είναι βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα γκρι RAL 7035. Κάθε πεδίο θα είναι κωδικοποιημένο με τη χρήση ενδεικτικών πινακίδων που θα αναφέρουν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του αλλά και το είδος λειτουργίας του (πεδίο εισόδου, εξόδου, προστασίας κλπ.). Η εμπρόσθια όψη κάθε πεδίου θα φέρει θύρα με μηχανική μανδάλωση, θυρίδα εποπτείας του εσωτερικού του και μιμικό διάγραμμα ένδειξης θέσης του διακοπτικού εξοπλισμού. Οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης θα είναι κοινές για όλα τα πεδία που αποτελούν τον πίνακα ΜΤ. Ο κατασκευαστής θα προσκομίσει ενδεικτικό σχέδιο, που θα αποτελεί οδηγό για την εγκατάσταση των πεδίων. Σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα, ο πίνακας θα είναι έτσι κατασκευασμένος, ώστε να εμποδίζει την πρόσβαση σε ενεργά μέρη κατά τη διάρκεια λειτουργίας ή συντήρησής του. Ο πίνακας θα είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε σε περίπτωση τόξου η εκτόνωση των αερίων θα γίνεται προς τα πίσω προστατεύοντας το προσωπικό και τα καλώδια. Γείωση του πίνακα Το περίβλημα του κάθε πεδίου πρέπει οπωσδήποτε να είναι ισοδυναμικό ως προς το ζυγό γείωσης που διατρέχει κατά μήκος στην κάτω πλευρά όλα τα πεδία του πίνακα, με επί μέρους κομμάτια ζυγών γείωσης ανά πεδίο. Η διατομή των ζυγών θα πρέπει να είναι 75 mm2. Γείωση του κυκλώματος ισχύος Η γείωση των καλωδίων ισχύος θα πραγματοποιείται με τη χρήση γειωτή. Με τη χρήση λουκέτου, θα μπορεί να κλειδωθεί ο γειωτής σε θέση εκτός ή εντός. Η θέση του γειωτή θα είναι ορατή είτε μέσω αξιόπιστης ενδεικτικής διάταξης (μιμικό διάγραμμα) είτε μέσω του διαθέσιμου παραθύρου από τη μπροστινή πλευρά του πεδίου. Μέσω κατάλληλων μηχανικών μανδαλώσεων θα αποτρέπονται λανθασμένοι χειρισμοί, όπως το κλείσιμο του γειωτή, όταν ο διακόπτης είναι εντός. Κατ’ εξαίρεση, μέσω ειδικής διαδικασίας από εκπαιδευμένο προσωπικό και μόνο, θα είναι δυνατόν με ανοιχτή πόρτα, ο γειωτής να τίθεται ¨ΕΚΤΟΣ¨ για τον έλεγχο των καλωδίων. Ζυγοί Ονομαστικό ρεύμα ζυγών Οι κύριοι ζυγοί φάσεων θα είναι κατασκευασμένοι από ηλεκτρολυτικό χαλκό. Θα πρέπει να έχουν τις εξής διαστάσεις: 1x30x10 mm μέχρι τα 630 Α 1x40x10 mm μέχρι τα 800 Α 2x40x10 mm μέχρι τα 1250 Α Επεκτασιμότητα πίνακα Θα υπάρχει δυνατότητα να επεκταθεί ο πίνακας με αντίστοιχα όμοια και τυποποιημένα πεδία, χωρίς ειδικές παρεμβάσεις στα υπάρχοντα, πέρα από την αφαίρεση της τερματικής κάλυψης και της πρόσθεσης των νέων ευθύγραμμων οριζόντιων τεμαχίων ζυγών. Τερματισμός πίνακα Τα τερματικά πεδία στα άκρα του πίνακα θα έχουν βιδωτή κάλυψη με ειδική σήμανση κινδύνου ηλεκτροπληξίας. 20.000 V ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΚΥΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Διακόπτης φορτίου Ο διακόπτης φορτίου θα χρησιμοποιεί ως μέσο διακοπής εξαφθοριούχο θείο (SF6) σε χαμηλή πίεση και δε θα απαιτεί συντήρηση. Θα έχει τη μορφή κλειστού θαλάμου. Θα είναι τοποθετημένος σε οριζόντια θέση εντός του πεδίου. Μέσω κατάλληλης ενδεικτικής διάταξης (μιμικό διάγραμμα) που θα παίρνει κίνηση απευθείας από τον κύριο άξονα χειρισμού, θα είναι δυνατή η αναγνώριση της θέσης των επαφών του διακόπτη με τη μορφή μιμικού διαγράμματος. Ο διακόπτης θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος και δοκιμασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60694, IEC 62271-102, IEC 62271-105 και IEC 60265-1. Ο διακόπτης θα είναι αυξημένης συχνότητας χειρισμών, σύμφωνα με το IEC 60265-1. Θα έχει τρεις θέσεις λειτουργίας (ανοικτός - κλειστός - θέση γείωσης) και θα είναι κατασκευασμένος από δύο μέρη. Το επάνω μέρος θα είναι κατασκευασμένο από εποξική ρητίνη και το κάτω μέρος θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι ώστε να επιτυγχάνεται μείωση του συνολικού όγκου. Η κατασκευή του διακόπτη θα εγγυάται γειωμένη διαμερισματοποίηση (PM: metallic partision) μεταξύ του χώρου των ζυγών και του χώρου εισόδου των καλωδίων. Επίσης η κατασκευή του θα πρέπει να πληροί τις οδηγίες για στεγανά συστήματα, χωρίς απαίτηση για επαναπλήρωση αερίου και συντήρηση των κυρίων μερών σε διάρκεια 30 ετών. Η απόσταση των πόλων θα πρέπει να είναι 230 mm. Ενσωματωμένα ο διακόπτης θα πρέπει να φέρει διαιρέτες τάσης για σύνδεση με τις ενδεικτικές λυχνίες παρουσίας τάσης. Θα είναι επίσης δυνατή η εύκολη τοποθέτηση των εξαρτημάτων όπως: - Βοηθητικές επαφές - Κινητήρας τηλεχειρισμού - Κλειδαριές και λουκέτα μανδαλώσεων - Πηνία ζεύξης / απόζευξης - Δείκτης πίεσης αερίου - Ενδεικτικές λυχνίες παρουσίας τάσης, IEC 61958 Όλοι οι διακόπτες συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα συνεργάζονται με αυτόματους διακόπτες ισχύος ή με Μ/Σ τάσης θα είναι πάντα τύπου φορτίου και θα μπορούν, τουλάχιστον, να τεθούν εντός σε συνθήκες βραχυκυκλώματος με τιμή δυναμικού ρεύματος (make)  40 kA peak και θα αντέχουν θερμικά για 3s σε 16 kA peak. Ο αριθμός των μηχανικών χειρισμών του διακόπτη (γραμμή) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5.000 (κλάση Μ2) για τους διακόπτες με μηχανισμό μονού ελατηρίου και 1.000 (κλάση Μ1) με μηχανισμό διπλού ελατηρίου. Η ηλεκτρική αντοχή του διακόπτη θα πρέπει να είναι 5 ζεύξεις σε βραχυκύκλωμα (κλάση Ε3). Ο αριθμός των μηχανικών χειρισμών του διακόπτη (γειωτή) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000 (κλάση Μ0). ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΔΙΟΥ Διαμέρισμα μηχανισμού λειτουργίας Χ.Τ Το διαμέρισμα αυτό θα περιέχει τον ανάλογο μηχανισμό λειτουργίας για το χειρισμό του διακόπτη φορτίου και του γειωτή καθώς και τις ενδείξεις από τους χωρητικούς καταμεριστές ή της ένδειξης κατάστασης των ασφαλειών ΜΤ, βοηθητικές επαφές διακόπτη, κινητήρα τηλεχειρισμού με τα εξαρτήματα χειρισμού κ.α. Θα υπάρχει επίσης το μιμικό διάγραμμα το οποίο θα απεικονίζει πιστά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο διακοπτικός εξοπλισμός. Για να είναι αξιόπιστη αυτή η πληροφορία, το μιμικό διάγραμμα θα παίρνει κίνηση απευθείας από τον άξονα κίνησης των κυρίων επαφών. Το διαμέρισμα αυτό θα είναι προσβάσιμο, ακόμη και αν το πεδίο βρίσκεται υπό τάση. Η χειροκίνητη λειτουργία του anti-reflex μηχανισμού θα γίνεται με τη χρήση αφαιρούμενου χειριστηρίου και ταχύτητα ανεξάρτητη από την εφαρμοζόμενη ταχύτητα του χρήστη. Διαμέρισμα βοηθητικού εξοπλισμού Χ.Τ Θα βρίσκεται στο πάνω μέρος του πεδίου και θα περιλαμβάνει τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό χαμηλής τάσης για τον έλεγχο και τη λειτουργία του πεδίου καθώς επίσης και τον ηλεκτρονόμο προστασίας εφ’ όσον απαιτείται. Το κάθε πεδίο θα μπορεί να φέρει μία από τις τρεις διαθέσιμες εκδόσεις διαμερίσματος βοηθητικού εξοπλισμού, διαφορετικών διαστάσεων η καθεμία, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τον ηλεκτρονόμο προστασίας. Διαμέρισμα σύνδεσης καλωδίων ισχύος Το διαμέρισμα σύνδεσης καλωδίων θα βρίσκεται στο κάτω μέρος το πεδίου. Θα μπορούν να συνδεθούν είτε μονοπολικά είτε τριπολικά καλώδια με μέγιστο σε αριθμό 2 ανά φάση, ανάλογα με την ονομαστική τάση, τις διαστάσεις των πεδίων και τη διατομή των καλωδίων. Η εγκατάσταση των καλωδίων θα πρέπει να γίνεται εύκολα από την μπροστινή πλευρά του πεδίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ Απαγωγοί υπερτάσεων Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων (αντικεραυνικά) μετάλλου-οξειδίου, με ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης κατ’ ελάχιστο 10 kA. Ο απαγωγός υπερτάσεων MWD , κατασκευάζεται από εν σειρά συνδεδεμένες αντιστάσεις μετάλλου-οξειδίου (ΜΟ). Αυτές οι αντιστάσεις MO έχουν μία εξαιρετικά μη γραμμική αντίσταση. Κατά τη μέγιστη τάση λειτουργίας Uc, ρέει μόνο ένα μικρό χωρητικό ρεύμα σε μέγεθος mA. Με την αύξηση της τάσης, οι αντιστάσεις ΜΟ έρχονται σε κατάσταση εξαιρετικά αγώγιμη, σχεδόν χωρίς καθυστέρηση. Έτσι, οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση στην τάση περιορίζεται στις καθορισμένες τιμές. Μετά τη μείωση της υπέρτασης, ο απαγωγός επιστρέφειι αμέσως στη μη αγώγιμη κατάσταση. Το αλεξικέραυνο MO μετατρέπει την ενέργεια του κύματος σε θερμότητα, την οποία μεταφέρει στον περιβάλλοντα αέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΔΟΚΙΜΕΣ Δοκιμές τύπου Ο προμηθευτής με την προσφορά του εντός του φακέλου θα καταθέσει πιστοποιητικά τύπου από αναγνωρισμένα εργαστήρια κατ’ ελάχιστο για τις δοκιμές που ακολουθούν. - δοκιμή αντοχής σε κρουστική τάση (impulse dielectric tests), - δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας (temperature rise tests), - δοκιμή αντοχής σε ένταση βραχείας διάρκειας (short-time withstand current tests), - δοκιμή εσωτερικού τόξου - δοκιμή αντισεισμικής προστασίας Δοκιμές σειράς Οι δοκιμές σειράς θα πραγματοποιούνται από τον προμηθευτή και θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει σχετικό πρωτόκολλο που θα αναφέρει ότι εκτελέστηκαν κατ’ ελάχιστο οι ακόλουθες δοκιμές, όπως ορίζει το IEC 62271-200: - δοκιμή αντοχής σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (power frequency dielectric test), - διηλεκτρική δοκιμή των βοηθητικών κυκλωμάτων ελέγχου (dielectric test on auxiliary and control circuit), - επαλήθευση της ορθότητας συρματώσεων (verification of the correct wiring), - δοκιμή μηχανικής λειτουργίας (mechanical operation tests). Η διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001/2015. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Τον πίνακα πρέπει να συνοδεύει ολοκληρωμένος φάκελος τεκμηρίωσης που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής (σε χαρτιά Α4 ή/και CD): - Μονογραμμικά σχέδια. - Σχέδια όψεων, κατόψεων, πλαγίων όψεων υπό κλίμακα, με τα βάρη κάθε πεδίου, τις ακριβείς θέσεις εισόδου των καλωδίων και τις θέσεις των κοχλιών δεσίματος των πεδίων στις βάσεις τους. - Συνδεσμολογικά κυκλωματικά σχέδια αυτοματισμού, προστασίας και μετρήσεων. - Λίστα κλεμμών. - Πρωτόκολλα των δοκιμών (ή έκθεση δοκιμών) που έχουν εκτελεστεί από τον κατασκευαστή του πίνακα σε πρωτότυπη ενυπόγραφη έκδοση. - Φυλλάδια των κατασκευαστών υλικού για όλα τα κύρια και δευτερεύοντα υλικά. - Οδηγίες χρήσης των διακοπτικών στοιχείων ΜΤ. - Οδηγίες προγραμματισμού – ρύθμισης εφόσον απαιτούνται, των ηλεκτρονόμων προστασίας και των πολυοργάνων καθώς και οι χαρακτηριστικές καμπύλες προστασιών, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλειών τήξης ΜΤ. - Περιγραφή των πιθανών μανδαλώσεων. - Βασικές οδηγίες συντήρησης. - Βασικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις για την εγκατάσταση, μεταφορά, χρήση και αποθήκευση. - Τιμές ρύθμισης των προστασιών και γενικά όλων των βαθμονομημένων στοιχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΥΠΟΙ ΠΕΔΙΩΝ Πεδίο Εισόδου από ΔΕΗ ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ UniSec SDC 500 ( τεμ. 1 ) Γενικές διαστάσεις 500 x 1.070 x 1.700 mm (ΠxBxY) Θα περιλαμβάνει τον παρακάτω εξοπλισμό: - Τρεις (3) μπάρες χαλκού 630Α. - Διακόπτη φορτίου SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA/s με γειωτή, ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ, GSec/T1. Θα περιλαμβάνει μία κλειδαριά γραμμής ελεύθερη σε θέση OFF και μία κλειδαριά γειωτή ελεύθερη σε θέση ΟΝ. - Τρεις (3) χωρητικούς καταμεριστές παρουσίας τάσης. - Τρεις (3) υποδοχές για την εύκολη σύνδεση καλωδίων. - Τρία (3) αλεξικέραυνα γραμμής, 10 kΑ, 21 kV ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ, MWD 16. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Πεδίο Προστασίας Μ/Σ με ασφαλειοδιακόπτη φορτίου ενδεικτικού τύπου UniSec SFC 500 ( τεμ. 2 ) Γενικές διαστάσεις 500 x 1.070 x 1.700 mm (ΠxBxY) Θα περιλαμβάνει τον παρακάτω εξοπλισμό: - Τρεις (3) μπάρες χαλκού 630 Α. - Διακόπτη φορτίου SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA/s, ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ, GSec/T2F. Θα περιλαμβάνει μηχανισμό ταυτόχρονης απόζευξης και των τριών φάσεων σε περίπτωση ενεργοποίησης έστω και μίας ασφάλειας, μία κλειδαριά γραμμής ελεύθερη σε θέση OFF, γειωτή, κλειδαριά γειωτή ελεύθερη σε θέση ON, πηνίο εργασίας και βοηθητικές επαφές. - Τρεις (3) ασφάλειες ΜΤ ανάλογης έντασης (Α), 24 kV, κατάλληλες για προστασία του εξοπλισμού με striker pin. - Τρεις (3) χωρητικούς καταμεριστές παρουσίας τάσης. - Τρεις (3) υποδοχές για την εύκολη σύνδεση των καλωδίων προς τον Μ/Σ. - Κύκλωμα προστασίας σώματος Μετασχηματιστή και προειδοποιητική σειρήνα Προβλέπεται και η αντικατάσταση των ακροκιβωτίων των καλωδίων ΜΤ στον νέο πίνακα ΜΤ και στους 2 Μ/Σ (σύνολο 15 τμχ) | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει με το φάκελο της προσφοράς τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015, με ανάλογο πεδίο ισχύος στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. - Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ασφάλειας Εργασίας και Υγιεινής κατά ΕΛΟΤ 45001:2018 - Ο προσφέρων θα υποβάλει εντός του φακέλου της προσφοράς του τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου όπως αναφέρονται ανωτέρω των πινάκων, πέραν των υλικών, από αναγνωρισμένο εργαστήριο ( π.χ. Κ.Δ.Ε.Π. ΔΕΗ) σε πίνακες όμοιου τύπου - Ο κατασκευαστής των πινάκων θα είναι πιστοποιημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για την κατασκευή των πινάκων ( Licence ) το δε πιστοποιητικό θα κατατεθεί με το φάκελο της προσφοράς Η προσκόμιση των ανωτέρω πιστοποιητικών δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση του να συμπεριφερθούν οι πίνακες απολύτως ικανοποιητικά στην εκμετάλλευση. - Κατόπιν της εγκατάστασης των νέων πεδίων ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της διηλεκτρικής αντοχής του πίνακα με εφαρμογή τάσης 40 KV και χρόνο 1 min, οι πίνακες θα προσκομισθούν τεμαχισμένοι ( ανά πίνακα ) λόγω του στενού χώρου διέλευσης, - Μετά τον έλεγχο τα δελτία ελέγχου θα κατατεθούν στην υπηρεσία ώστε να κατατεθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. - Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για προμήθεια και αντικατάσταση πινάκων μέσης τάσης την τελευταία πενταετία για απόδειξη προϋπηρεσίας και γνώση αντικειμένου - Βεβαίωση της Υπηρεσίας στην οποία θα φαίνεται ότι ο προσφέρων έχει λάβει γνώση των συνθηκών εγκατάστασης των πινάκων - Για την εκτέλεση των εργασιών, απαιτείται γενική διακοπή από ΔΕΔΔΗΕ και λειτουργία των ΗΖ για υποστήριξη των κρίσιμων φορτίων του Νοσοκομείου έως την ολοκλήρωση των εργασιών, γι’ αυτόν το λόγο οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός μίας ημέρας και σε όσο το δυνατό γρηγορότερο διάστημα. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την ορθή ολοκλήρωσή τους (πχ. Νέα σιδερένια βάση έδρασης, κλείσιμο οπών κ.λπ.) και για τις οποίες μετά το πέρας τους θα κατατεθεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013 και εγγύησης τουλάχιστον 2 ετών. - Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την κατάθεση της προσφοράς του επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει τα στοιχεία του επιβλέποντα Ηλεκτρολόγου μηχανικού (ο οποίος θα παρίσταται κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών, θα έχει την απόλυτη ευθύνη του συνεργείου και θα αναφέρει την πρόοδο των εργασιών στην Τεχνική υπηρεσία) και των υπόλοιπων τεχνικών, των οποίων θα συμπεριλαμβάνει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013. Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της προσφοράς τους έχουν υποχρέωση να επισκεφτούν τον χώρο τον οποίο θα γίνουν οι εργασίες, ώστε να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα των εργασιών και θα λαμβάνουν βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία, την οποία θα καταθέτουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού. Α/Α; ΕΙΔΟΣ; ΚΟΣΤΟΣ; ΤΜΧ; ΣΥΝΟΛΟ. 1; Πίνακας ΜΤ 3 πεδίων; 25.000,00; 1; 25.000,00. 2; Ακροκιβώτιο ΜΤ; 80,00; 15; 1.200,00. 3; Εργασία Περιλαμβάνονται μεταφορές με γερανό, αποξηλώσεις, συνδέσεις, ηλεκτρολογικές εργασίες, μικροϋλικά, εκπαίδευση προσωπικού; 3.800,00; Κ.Α.; 3.800,00. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ; 30.000,00. ΦΠΑ 24%; 7.200,00. ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ; 37.200,00. Προϋπολογισμός υλικών: 26.200,00 πλέον Φ.Π.Α. Προϋπολογισμός εργασίας: 3.800,00 πλέον Φ.Π.Α. Συνολικός προϋπολογισμός εργασίας: 30.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Χρονική διάρκεια εργασιών: 10 εργάσιμες ημέρες. | ΝΑΙ |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΛ. ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

### (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό………. για την παροχή υπηρεσιών «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησης …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.