- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Α. ΓENIKA Περιλαμβάνεται η προληπτική συντήρηση και εργασίες επισκευής των ακόλουθων μονάδων, υπομονάδων και εγκαταστάσεων : 1) ψύξης και κλιματισμού (συμπεριλαμβανομένων όλων των ψυγείων του κτιρίου), 2) πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, 3) του εξοπλισμού πυρανίχνευσης και 4) πάσης φύσεως Η/Μ εξοπλισμού πλην των εξαιρέσεων που ακολουθούν και πλην του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αρμοδιότητας τμήματος βιοϊατρικής τεχνολογίας . Aπό τη σύμβαση εξαιρούνται : 1) οι ανελκυστήρες προσώπων και υλικού, 2) οι υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις, πλήν των υδραυλικών εγκαταστάσεων, που αφορούν το δίκτυο κλιματισμού και θέρμανσης του κτιρίου, 3) τα δίκτυα όλων των ιατρικών αερίων, του κενού και του πεπιεσμένου αέρα, 4) η εγκατάσταση φυσικού αερίου και πετρελαίου του λεβητοστασίου, 5) ο κλίβανος, ο αποσκληρυντής και το πλυντήριο εργαλείων της Κεντρικής Αποστείρωσης και 6) η αναγόμωση και οι ειδικοί εργαστηριακοί έλεγχοι των πυροσβεστήρων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η συντήρηση θα συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω εργασίες και θα γίνεται μόνο παρουσία της επιτροπής ελέγχου καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Ειδικά, όταν δεν πρόκειται για έκτακτο γεγονός, ο συντηρητής θα αποστέλλει επιστολή προς την επιτροπή, αναφέροντας τον χρόνο και τον τόπο που θα γίνει ο έλεγχος ή συντήρηση. - Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μονάδων ‘split’ (τύπου κασέτας και απλά), όπου υπάρχουν, σε όλα τα επίπεδα του Β’ κτιρίου 2 Έλεγχος καλής λειτουργίας και επισκευή των Fan Coils, των κλιματιστικών μονάδων (11 τεμ.) και όλων των ανεμιστήρων απαγωγής, καθαρισμός πρόφιλτρων με υδροβολή, έλεγχος – τάνυση ιμάντων, έλεγχος - λίπανση ρουλμάν, έλεγχος κυκλοφορητών, βανών, αυτομάτου πληρώσεως, διακοπτών ροής και λοιπού εξοπλισμού. Καθαρισμός μηχανορόφου, λοιπών Η/Μ χώρων ημιορόφου, λεβητοστασίου και μηχανοστασίων με ηλεκτρική σκούπα. Καθαρισμός των στομίων ανεμιστήρων από επικαθίσεις σκόνης. γίνονται μηνιαίως (12 φορές τον χρόνο), πλην των fan coil units.. 3 Έλεγχος και επισκευή των σωλήνων νερού του κλιματισμού, των αεραγωγών, των μονώσεων αυτών καθώς και των στομίων, έλεγχος θορύβων και ταλαντώσεων των μηχανημάτων. Έλεγχος των μονώσεων των σωλήνων νερού όλου του δικτύου. 4 Έλεγχος και επισκευή όλων των ψυγείων και ψυκτών πόσιμου νερού 5 Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή πάσης φύσεως και κάθε είδους ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων του Β’ κτιρίου εάν απαιτείται (το σύστημα BMS, οι ηλεκτρικοί πίνακες πάσης φύσεως, οι γειώσεις, κεντρικά και τοπικά UPS, οι ενδοεπικοινωνίες, τα θυροτηλέφωνα/συστήματα εισόδου, ο φωτισμός, τα ντίμερ, οι πρίζες/διακόπτες, οι συναγερμοί, οι θερμοστάτες κλπ). 6 Έλεγχος και επισκευή των δύο (2) Μπόιλερ, των κυκλοφορητών, της εγκατάστασης νερού ανακυκλοφορίας - και του συναφούς εξοπλισμού και αυτοματισμού στο λεβητοστάσιο του Β’ κτιρίου. 7 Έλεγχος και επισκευή άπαντος - χωρίς καμμία εξαίρεση - του λοιπού Η/Μ εξοπλισμού του κτιρίου Β’ (π.χ. στήλες των χειρουργικών αιθουσών πλην αερίων, στεγνωτήρες χεριών, υγραντήρες ατμού, δίκτυο ηλεκτρικών ωρολογίων, χρονόμετρα, 16 τεμ. θερμαντικά σώματα, σύστημα απιονισμένου νερού, μηχανισμο κλπ), που δεν περιλαμβάνεται στα προηγούμενα. Όλες οι παρεμβάσεις (ρύθμιση θερμοκρασίας κάθε χώρου σύμφωνα με τις ανάγκες του, αερισμού, φωτισμού, πυρανίχνευσης κλπ) θα γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από τον ανάδοχο, μέσω των εγκατεστημένων συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου (BMS), PLC controller και χειροκίνητα, όπου δεν υπάρχει αυτοματισμός ή εάν δεν λειτουργούν τα προαναφερθέντα συστήματα ή τα αισθητήρια και τα παρελκόμενα τους. Ο Συντηρητής για κάθε μία από τις ως άνω προληπτικές συντηρήσεις αλλά και για κάθε εργασία επισκευών που θα εκτελείται (και όπου από την πρώτη κλήση για βλάβη θα πρέπει να επισκέπτεται το Νοσοκομείο εντός 1 ½ ώρας όλο τον χρόνο), προγραμματισμένη ή μη, θα εκδίδει υπογεγραμμένο ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ εντός (2) δυο εργασίμων ημερών, όπου θα ανα,γράφονται όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης των εργασιών του, καθώς και ανάλυση των εργασιών που εκτέλεσε. Για τις προγραμματισμένες, περιοδικές εργασίες που απαιτείται έλεγχος μεγάλης σειράς παραμέτρων (έλεγχος ψυκτών, πυρασφάλειας, πινάκων κλπ) θα εκδίδει εντός (2) δυο εργασίμων ημερών Φύλλο Ελέγχου (CHECKLIST) με τσεκαρισμένες ΟΛΕΣ τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν στον οφειλόμενο χρόνο, βάσει των όρων της Τεχνικής Προδιαγραφής, αλλά επιπλέον και βάσει των κανόνων της Ορθής Τεχνικής και της Επιστήμης που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την Τεχνική Προδιαγραφή, αλλά είναι απαραίτητες για την πρόληψη προβλημάτων. Επίσης, θα σημειώνονται οι όποιες παρατηρήσεις εκεί που υπάρχουν. Παράληψη αυτών των βασικών υποχρεώσεων θα έχει ως αποτέλεσμα να κηρυχθεί έκπτωτος ο Συντηρητής. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του ο ανάδοχος και εντός 15 ημερών θα πρέπει να παραδώσει αναλυτική έκθεση της κατάστασης όλου του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων και να επισημάνει τα προβλήματα ή δυσλειτουργίες των συστημάτων και τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Εκ των υστέρων δεν θα είναι βάσιμη καμιά επίκληση προβλημάτων προυπαρχόντων της έναρξης της ισχύος της σύμβασης. Επίσης, εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος θα προσκομίσει το ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ για κάθε προληπτική συντήρηση καθώς και το ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ για έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι ο Συντηρητής θα υποχρεούται να αναφέρει άμεσα και γραπτώς τυχόν προβλήματα που έχουν υποπέσει στην αντίληψή του σχετικά με την λειτουργικότητα και ασφάλεια των δικτύων και του εξοπλισμού και την ανάγκη έγκαιρης λήψης μέτρων επισκευής / αποκατάστασης. Σε περίπτωση συστηματικών προβλημάτων (δηλαδή προβλημάτων που επαναλαμβάνονται στον ίδιο χώρο ή ίδιο εξοπλισμό συχνότερα από μια φορά ανά τρίμηνο (3 μήνες) θα συντάσσει ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ που θα παραδίδει στο Νοσοκομείο εντός δυο (2) εργασίμων ημερών από την εκδήλωση του δεύτερου συμβάντος και όπου θα προτείνει σαφείς κοστολογημένες λύσεις για την οριστική επίλυση του. Επίσης, για κάθε υλικό που τυχόν απαιτηθεί (και στην διαδικασία προμήθειας του οποίου μπορεί να συμμετέχει) ο Συντηρητής είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωμένος άμεσα να αποσυνδέσει /αφαιρέσει από το δίκτυο / εγκατάσταση το εξάρτημα, συγκρότημα, μηχάνημα ή συσκευή που έχει βλάβη, να το μεταφέρει στον εξωτερικό χώρο / τοποθεσία που πρόκειται να επισκευαστεί, να το παραλάβει από τον χώρο / τοποθεσία επισκευής όταν είναι έτοιμο και να το επανατοποθετήσει στο δίκτυο / εγκατάσταση, συνδέσει και θέσει σε κανονική λειτουργία αφού το δοκιμάσει. Τα υλικά που χρήζουν αντικατάστασης θα αποτυπώνονται επακριβώς (τύπος, μοντέλο κλπ.) στο φύλλο ελέγχου. Είναι επίσης υποχρεωμένος να διερευνήσει άμεσα και με κάθε δυνατό τρόπο την διαθεσιμότητα οποιουδήποτε ανταλλακτικού ή κάθε δυνατότητα επισκευής οποιουδήποτε τμήματος του εξοπλισμού κατά τα Σαββατοκύριακα και κάθε άλλη ημέρα του χρόνου προκειμένου να γίνει η αντικατάσταση / επισκευή το συντομότερο δυνατό. Για υλικά που ενδέχεται να μην είναι δυνατό να εξευρεθούν εύκολα στο εμπόριο και έτσι να δημιουργηθεί μεγάλης διάρκειας πρόβλημα στους χώρους του Β’ κτιρίου, ο Συντηρητής οφείλει να ζητήσει τεκμηριωμένα, εγγράφως και απολύτως έγκαιρα την προμήθεια αυτών των εφεδρικών υλικών / ανταλλακτικών παραθέτοντας την ενδεικτική δαπάνη. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται πρέπει να είναι αυτό που προβλέπεται από τη Νομοθεσία. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ακατάλληλων ατόμων χωρίς τις νόμιμες άδειες και απαραίτητη εμπειρία. Σε όλη τη διάρκεια που ισχύει η σύμβαση, το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον συντηρητή δεν θα έχει καμία σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση από το Νοσοκομείο και ο Συντηρητής θα είναι αποκλειστικά ο εργολάβος (ανάδοχος). Τα ημερομίσθια, οι ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις του προσωπικού συντήρησης και επίβλεψης επιβαρύνουν τον Συντηρητή. Επίσης όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας του προσωπικού του Συντηρητή, κατά την εκτέλεση των εργασιών, είναι αποκλειστική ευθύνη του Συντηρητή και ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει το Νοσοκομείο σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλης βλάβης της υγείας του προσωπικού. Εκτός αυτού, για κάθε βλάβη στην υγεία που τυχόν προκληθεί στο προσωπικό, ασθενείς ή επισκέπτες του κτιρίου και η οποία οφείλεται σε αυθαίρετη ενέργεια του Συντηρητή ή ενέργεια αντίθετη με τους κανονισμούς ή την κοινή λογική, αποκλειστική ευθύνη έναντι του νόμου θα φέρει ο Συντηρητής. Ο Συντηρητής θα εκτελεί το έργο μόνο με προσωπικό που έχει όλα τα κατά το νόμο Προσόντα, Άδειες κλπ, προσλαμβανόμενο, επιτηρούμενο και ασφαλιζόμενο από εκείνον. Το προσωπικό θα έχει τις άδειες που απαιτούνται με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχες εργασίες. Θα διαθέτει τουλάχιστον 2 αδειούχους ψυκτικούς 1 θερμοϋδραυλικό, 2 ηλεκτρολόγους και τουλάχιστον 1 ΠΕ ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ επικεφαλής του έργου. Θα προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία και θα κατατεθεί προς απόδειξη αυτού η κατάσταση επιθεώρησης εργασίας. Εάν απασχολείται υπάλληλος με συμφωνητικό θα πρέπει να κατατεθεί αυτό επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η εταιρεία πρέπει να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον (2) δυο ετών σε έργο συντήρησης με αντίστοιχο αντικείμενο ίσου ή μεγαλύτερου προϋπολογισμού. Ο Συντηρητής θα φέρει αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προξενήσει το προσωπικό του σε εγκατάσταση του Ιδρύματος ή τυχόν ζημιές του προσωπικού του σε τρίτους. Παράληψη έγκαιρης, αναλυτικής, έγγραφης αναφοράς (υπό μορφή εκθέσεως) σημαντικών προβλημάτων εκ μέρους του Συντηρητή προς την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, που τυχόν διαπιστωθούν εκ των υστέρων και αποδοθούν σε ολιγωρία του Συντηρητή από οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία ή φορέα, θα έχει ως συνέπεια να κηρυχθεί έκπτωτος ο Συντηρητής και να φέρει πλήρη ευθύνη έναντι του νόμου για τυχόν συνέπειες που θα προκληθούν. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν έγγραφο όπου θα αποδεικνύεται ότι διαθέτουν σχετικό με το αντικείμενο του έργου, πιστοποιητικό ISO 9001:2015, επί ποινή αποκλεισμού. Διάρκεια σύμβασης: 18 μήνες Εκτιμώμενος προϋπολογισμός εργασίας: 23.760,00 € πλέον Φ.Π.Α. | ΝΑΙ |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΔΕΚΑΟΚΤΑΜΗΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΑΜΗΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΔΕΚΑΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΠΛ. ΦΠΑ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

### (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό………. για την παροχή υπηρεσιών «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησης …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.