- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας (UPS) 60KVA συνδεδεμένο με συστοιχία 34 συσσωρευτών 12V-100Ah. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι παρακάτω προδιαγραφές αφορούν ένα (1) Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα αποτελείται από : - Ένα (1) UPS 60KVA ρυθμισμένο να λειτουργεί από 48KVA έως 50KVA για να συνδεθεί με 33 υφιστάμενους συσσωρευτές 12V-100Ah με την προσθήκη ενός (1) νέου συσσωρευτή ίδιων χαρακτηριστικών, ώστε η τελική συστοιχία να αποτελείται από 34 συσσωρευτές. - Μετασχηματιστή Γαλβανικής Απομόνωσης εξόδου του UPS, ισχύος 50KVA. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ Για το UPS: European directives: L V 2014/35/EU low voltage EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1 EMC IEC EN 62040-2 RoHS compliant Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS – 111 Το UPS θα κατασκευάζεται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατασκευάστρια εταιρία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001, ISO14001 και ISO 45001. Για τον Μετασχηματιστή Γαλβανικής Απομόνωσης: ΕΝ 60076-1 / IEC 60076-1 Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι επίσης πιστοποιημένος κατά ISO9001, ISO14001, ISO 45001 για Σχεδιασμό, Παραγωγή Εμπορία και Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Αδιάλειπτης Λειτουργίας και ISO 37001 Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας. Τα UPS θα πρέπει να διαθέτουν τους κάτωθι τρόπους λειτουργίας: - On line Mode - Eco mode - Smart active mode | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ UPS Υψηλής απόδοσης Το προσφερόμενο UPS να είναι ένα πραγματικό σύστημα UPS διπλής μετατροπής ON LINE που παρέχει υψηλά επίπεδα ισχύος, ευελιξίας και απαράμιλλης ενεργειακής απόδοσης με εξαιρετική απόδοση, για οποιοδήποτε μικρό κέντρο δεδομένων και κρίσιμες εφαρμογές. Η ονομαστική ισχύ (ΚVA = ΚW, PF=1) εφόσον συνδεθεί με συστοιχία σαράντα (40) συσσωρευτών 12V. Στην περίπτωση που η συστοιχία συσσωρευτών αποτελείτε από τριάντα δύο (32) συσσωρευτές ο συντελεστής ισχύος μεταβάλετε σε PF=0,80 και αν συνδεθεί με συστοιχία τριάντα τεσσάρων (34) συσσωρευτών ο συντελεστής ισχύος μεταβάλετε σε PF=0,85 ή καλύτερο . Χάρη στην τοπολογία μετατροπέα IGBT τριών επιπέδων (κατασκευασμένη με μονάδες αντί για διακριτά εξαρτήματα) και καινοτόμο ψηφιακό έλεγχο, παρέχει συνολική απόδοση έως και 96,5%, διατηρώντας παράλληλα έναν μειωμένο αριθμό εξαρτημάτων, το οποίο αυξάνει τη συνολική αξιοπιστία του συστήματος και το MTBF. Ο προηγμένος ψηφιακός έλεγχος PFC και ο υπερσύγχρονος μετατροπέας NPC τριών επιπέδων να λειτουργούν σε υψηλή συχνότητα (18 kHz), συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του UPS στο δίκτυο και, συνεπώς, στη μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους και των ενεργειακών λογαριασμών. Η μονάδα UPS θα πρέπει να αποτελείται κατ' ελάχιστον από τα ακόλουθα τμήματα: • Ανορθωτή PFC • Φορτιστή • Μετατροπέα • Στατικό Μεταγωγικό Διακόπτη Παράκαμψης • Χειροκίνητο Μεταγωγικό Διακόπτη Παράκαμψης • Συσσωρευτές 3.1 Ανορθωτής Ο ανορθωτής της προσφερόμενης Μονάδας Αδιάλειπτου Λειτουργίας UPS θα πρέπει να μετατρέπει την εναλλασσόμενη τάση τροφοδοσίας (AC) από την ΔΕΗ σε ρυθμιζόμενη (regulated) συνεχή τάση, ενώ παράλληλα θα τροφοδοτεί τον μετατροπέα και θα φορτίζει την συστοιχία συσσωρευτών. θα αποτελείται από ένα ανορθωτή με κύκλωμα ελέγχου τεχνολογίας IGBT με ολική παραμόρφωση του ρεύματος ΤΗDΙ ≤ 3%. Ο συντελεστής ισχύος εισόδου θα πρέπει να είναι ≥0.99. Το εύρος της τάσης τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι μεγάλο και θα πρέπει να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία σε καταστάσεις με υψηλές διακυμάνσεις. 3.2 Φορτιστής Για την ορθή λειτουργία του φορτιστή των συσσωρευτών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ενσωματωμένες ασφάλειες/κύκλωμα ελέγχου για την τάση και το ρεύμα επαναφόρτισης των συσσωρευτών. Η λειτουργία ελέγχου θα πρέπει να εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: • θα πρέπει να ελέγχει τη συστοιχία των συσσωρευτών πραγματοποιώντας αυτόματα μια μερική εκφόρτιση των συσσωρευτών σε τακτά χρονικά διαστήματα ή σε διαστήματα που καθορίζονται από το χρήστη. • θα πρέπει να προσαρμόζει την τάση συντηρητικής φόρτισης των συσσωρευτών ως λειτουργία της εσωτερικής θερμοκρασίας • θα πρέπει να υπολογίζει τον υπολειπόμενο χρόνο αυτονομίας κατά τη διάρκεια της • θα προσαρμόζει την τάση τέλους εκφόρτισης ώστε να προστατεύονται οι συσσωρευτές από πλήρη εκφόρτιση. 3.3 Μετατροπέας Ο μετατροπέας θα παράγει εναλλασσόμενη τάση υψηλής ποιότητας, χωρίς διακυμάνσεις, μετατρέποντας την συνεχή τάση τροφοδοσίας από τον ανορθωτή, ή εναλλακτικά την τάση από τους συσσωρευτές όταν η τροφοδοσία από την ΔΕΗ θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή εκτός των αποδεκτών ορίων. Ο μετατροπέας θα πρέπει να είναι τεχνολογίας ισχύος IGBT. 3.4 Στατικός Μεταγωγικός Διακόπτης (Static bypass) Η προσφερόμενη Μονάδα Αδιάλειπτου Λειτουργίας UPS θα πρέπει να διαθέτει ένα στατικό διακόπτη παράκαμψης. Η μεταγωγή των φορτίων θα γίνεται από τον μετατροπέα στο Bypass αρκεί η τάση και η συχνότητα της γραμμής Bypass να είναι εντός ορίων και ο μετατροπέας να βρίσκεται σε συγχρονισμό. Αν ο μετατροπέας παρουσιάσει πρόβλημα ή υπάρξει κατάσταση υπερφόρτισης τότε θα γίνεται αυτόματα η μεταγωγή. Επίσης, θα έχει δυνατότητα και χειροκίνητης μεταγωγής. 3.5 Χειροκίνητος Μεταγωγικός Διακόπτης Παράκαμψης Η προσφερόμενη Μονάδα Αδιάλειπτου Λειτουργίας UPS θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με ένα εξωτερικό (χειροκίνητο) bypass για απευθείας σύνδεση του φορτίου στην τροφοδοσία από bypass. Η μεταφορά θα εκτελείται χρησιμοποιώντας διακόπτες. Το UPS με τον τρόπο αυτό θα απομονώνεται εξ' ολοκλήρου για λόγους συντήρησης. 3.6 Πίνακας Ελέγχου Το UPS θα ελέγχεται από μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου και θα εμφανίζει τις μετρήσεις (χρησιμοποιώντας μια οθόνη γραφικών), τις ειδοποιήσεις και τους τρόπους λειτουργίας. 3.7 Συσσωρευτές Το UPS θα συνδεθεί με υφιστάμενη συστοιχία συσσωρευτών αποτελούμενη από 33τεμ., με την προσθηκη ενός (1) νέου συσσωρευτή από τον ανάδοχο ίδιων χαρακτηριστικών, ώστε η τελική συστοιχία να αποτελείται από συνολικά 34 συσσωρευτές 12V-100Ah. 3.8 Προηγμένες επικοινωνίες Το UPS θα είναι εφοδιασμένο με μια έγχρωμη οθόνη αφής γραφικών που παρέχει πληροφορίες του UPS, μετρήσεις, καταστάσεις λειτουργίας και συναγερμούς. Η βασική οθόνη να εμφανίζει την κατάσταση του UPS, τη γραφική ένδειξη της διαδρομής ενέργειας μέσα στο UPS και την κατάσταση λειτουργίας των διαφόρων τμημάτων (ανορθωτή, συσσωρευτές, μετατροπέα, παράκαμψη) εντός του UPS. Επιπλέον, το περιβάλλον του χρήστη περιλαμβάνει ένα ενδεικτικό κατάστασης UPS με LED , το οποίο παρέχει άμεσες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη συνολική κατάσταση του UPS αλλάζοντας το χρώμα (μπορεί να είναι ανοικτό μπλε, σκούρο μπλε, πορτοκαλί και κόκκινο) σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας και την κατάσταση λειτουργίας. - Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με προηγμένες επικοινωνίες πολλαπλών πλατφορμών για όλα τα λειτουργικά συστήματα και τα περιβάλλοντα δικτύου: Το λογισμικό παρακολούθησης και τερματισμού PowerShield3 που περιλαμβάνεται στα λειτουργικά συστήματα Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2019, 2016, 2012 και προηγούμενες εκδόσεις, Mac OS X, VMWare ESXi, Citrix XenServer και άλλα λειτουργικά συστήματα Unix - Συμβατό με υπηρεσία απομακρυσμένης παρακολούθησης - Δυνατότητα σύνδεσης με οθόνη γραφικών για απομακρυσμένη διαχείριση. Να διαθέτει: - Θύρα RS232 σε υποδοχή RJ10 και θύρες USB - 2 υποδοχές για την εγκατάσταση προαιρετικών καρτών επικοινωνίας, όπως κάρτες δικτύου, κάρτες ξηρών επαφών. - κάρτα επικοινωνίας(δικτύου ) - Ενσωματωμένες επαφές επικοινωνίας που περιλαμβάνουν 5 προγραμματιζόμενες εισόδους και 4 προγραμματιζόμενες εξόδους - απενεργοποίηση του UPS μέσω ενός απομακρυσμένου πλήκτρου έκτακτης ανάγκης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | 4. Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ UPS – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Περιγραφή; Τεχνικά χαρακτηριστικά; Απαίτηση; Απάντηση προμηθευτή. ΕΙΣΟΔΟΣ. Oνομαστική τάση; 380-400-415 VAC three-phase + N; ΝΑΙ. Ονομαστική συχνότητα; 50/60 Hz; ΝΑΙ. Ανοχή Τάσης / Ανοχή Συχνότητας; 320÷480 V -100% φορτίο 240÷480 V -50% φορτίο / 40-72 Hz; ΝΑΙ. Συντελεστής ισχύος σε πλήρες φορτίο; 0,99; ΝΑΙ. Παραμόρφωση ρεύματος; THDI ≤ 3%; ΝΑΙ. BY PASS. Ονομαστική Τάση; 380-400-415 VAC τριφασικό + N; ΝΑΙ. Αριθμός φάσεων; 3; ΝΑΙ. Ανοχή τάσης (Ph-N); 312 - 460 VAC (δυνατότητα επιλογής); ΝΑΙ. Ονομαστική συχνότητα; 50; ΝΑΙ. Χρόνος μεταγωγής bypass σε Inverter; 2 ms; ΝΑΙ. Υπερφόρτωση Bypass; 110% μόνιμα, 125% για 60 λεπτά, 150% για 10 λεπτά; ΝΑΙ. EΞΟΔΟΣ. Ονομαστική ισχύς (kVA); 60; ΝΑΙ. Ενεργή ισχύς (kW); 60; ΝΑΙ. Συντελεστής ισχύος; 1 (με 40 συσσωρευτές) 0,85 (με 34 συσσωρευτές) 0,80 (με 32 συσσωρευτές); ΝΑΙ. Αριθμός φάσεων; 3; ΝΑΙ. Ονομαστική τάση (V); 380-400-415 VAC τριφασικό + N (δυνατότητα επιλογής); ΝΑΙ. Σταθεροποίηση τάσης; ± 1%; ΝΑΙ. Παραμόρφωση τάσης; ≤ 1% με γραμμικό φορτίο / ≤ 1,5% με μη-γραμμικό φορτίο; ΝΑΙ. Συχνότητα; 50 Hz; ΝΑΙ. Σταθερότητα συχνότητας κατά τη διάρκεια λειτουργίας με συσσωρευτές; 0,01%; ΝΑΙ. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ. Αυτονομία Τύπος συσσωρευτών; Το UPS θα συνδεθεί με υφιστάμενη συστοιχία αποτελούμενη από 33τεμ. και μιας(1) καινούργιας 12V-100Ah από τον ανάδοχο.; ΝΑΙ. Παρακολούθηση; Δυνατότητα σύνδεσης για απομακρυσμένη παρακολούθηση; ΝΑΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Βάρος (kg); ≤ 87; ΝΑΙ. Διαστάσεις ΠxΜxY (mm); ≤ 380 x 850 x 1025; ΝΑΙ. Επικοινωνίες; 2 υποδοχές για κάρτα επικοινωνίας / USB / RS232/ 9 επαφές σημάτων; ΝΑΙ. Θερμοκρασία Λειτουργίας; 0 - 40 ° C; ΝΑΙ. Υγρασία; 5-95% χωρίς συμπύκνωση; ΝΑΙ. Επίπεδο θορύβου σε απόσταση 1 m [dBA ±2], (Λειτουργία Smart Active); < 40 dBA; ΝΑΙ. Βαθμός προστασίας; IP20; ΝΑΙ. Απόδοση Smart Active; up to 99%; ΝΑΙ. Κανόνες σχεδίασης; European Directives: L V 2014/35/CE low voltage Directive EMC 2014/30/CE electromagnetic compatibility Directive Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2 Classification in accordance with IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111; ΝΑΙ. Μετακίνηση του UPS; Ροδάκια / Παλέτα; ΝΑΙ. 4. B. TEXΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΓΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ UPS – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Περιγραφή; Τεχνικά χαρακτηριστικά; Απαίτηση; Απάντηση προμηθευτή. Τοπολογία; Τριφασικής εισόδου / εξόδου (Yyn0); ΝΑΙ. Ονομαστική ισχύς; 50KVA; ΝΑΙ. Ονομαστική τάση; 400V; ΝΑΙ. Ονομαστική Συχνότητα; 50 Hz; ΝΑΙ. Βαθμός προστασίας; IP20; ΝΑΙ. Τρόπος ψύξης; Φυσική ροή αέρα; ΝΑΙ. Υλικό περιέλιξης; Σύρμα εμαγιέ αλουμινίου; ΝΑΙ. Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος; 40°C; ΝΑΙ. Τύπος; Ξηρός; ΝΑΙ. Ενδεικτικές Διαστάσεις ΠxΜxY (mm); 457 x 700 x 768; ΝΑΙ. Κανόνες σχεδίασης; ΕΝ 60076-1 / IEC 60076-1; ΝΑΙ. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1 Έγγραφα Όλα τα τεχνικά εγχειρίδια του προμηθευτή, πιο συγκεκριμένα τα εγχειρίδια εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης θα είναι στην Αγγλική ή στην Ελληνική Γλώσσα σε δύο αντίτυπα. 5.2 Ανταλλακτικά Η προσφορά του προμηθευτή θα συνοδεύεται από βεβαίωση του Κατασκευαστή για 10ετή διαθεσιμότητα ανταλλακτικών. 5.3 Συσκευασία Ο προμηθευτής πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός θα είναι κατάλληλα συσκευασμένος. 5.4 Commissioning Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την σύνδεση και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, των νέων συσσωρευτών και την εκκίνηση του UPS. Θα διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό από τον κατασκευαστή, για αυτές τις εργασίες. Αποσύνδεση του παλαιού UPS και εφόσον επιθυμεί το Νοσοκομείο παραλαβή του προς ανακύκλωση από αναγνωρισμένο φορέα. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται η σχετική βεβαίωση. Σύνδεση του νέου εξοπλισμού στην υφιστάμενη ηλεκτρολογική υποδομή AC Μετατροπή της υφιστάμενης υποδομής DC με προσθήκη καλωδίου μεσαίας λήψης και ασφάλιση αυτού εφόσον απαιτείται . Ο αντιπρόσωπος θα είναι πιστοποιημένος με ISO9001, ISO14001, ISO45001 και ISO37001. Επιπλέον, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει το τεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας για την ασφαλή λειτουργία του U.P.S. και την συντήρηση του. 5.5 Τεχνογνωσία Η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του εργοστασίου κατασκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Επιπλέον πρέπει να διαθέτει τεχνική εμπειρία και εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού ως προς την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση για το συγκεκριμένο προσφερόμενο μοντέλο. Τα ανωτέρω (αντιπροσώπευση και εκπαιδεύσεις τεχνικών), θα πρέπει να πιστοποιούνται από επίσημα έγγραφα του εργοστασίου, τα οποία θα κατατεθούν κατά την υποβολή της προσφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | 6. ΕΓΓΥΗΣΗ Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού (UPS και συσσωρευτές) θα καλύπτεται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | 7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει προληπτικές και κατασταλτικές υπηρεσίες συντήρησης του UPS, μετά τη λήξη της εγγύησης. Θα κατατεθεί υπόδειγμα συμβολαίου συντήρησης, το οποίο θα περιλαμβάνει ανταπόκριση εντός 24 ωρών. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | 8. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έως τριάντα 30 ημέρες για την προμήθεια και εγκατάσταση. | ΝΑΙ |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΛ. ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό………. για την παροχή υπηρεσιών «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησης …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.