ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Με το Συμφωνητικό αυτό ο Εργοδότης αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβαίνει στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών συντήρησης όλων των ανυψωτικών συστημάτων του Νοσοκομείου, και συγκεκριμένα: Α. Οι προληπτικές και οι επανορθωτικές συντηρήσεις και η αποκατάσταση των προκυπτουσών βλαβών όλων των ανυψωτικών συστημάτων του Νοσοκομείου με πλήρη κάλυψη των ανταλλακτικών πλην αυτών που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω. Τα οχτώ (8) ανυψωτικά συστήματα του Νοσοκομείου που περιλαμβάνονται στην σύμβαση είναι: 1. Οι ανελκυστήρες των κτιρίων Α, Γ, Δ - ένας ανά κτίριο 2.Οι δύο ανελκυστήρες του κτιρίου Β - Οι δύο πλατφόρμες μεταφοράς του υλικού αποστείρωσης του κτιρίου Β. - Μία υδραυλική πλατφόρμα μεταφοράς τροχήλατων μαγειρείου και υλικών τραπεζαρίας. Εξαιρούνται τα παρακάτω ανταλλακτικά για τα οποία οι τιμές είναι δεσμευτικές σύμφωνα με τον Πίνακα τιμών που έχει καταθέσει στο Διαγωνισμό ο Ανάδοχος (Παράρτημα 1: Δεσμευτικός Πίνακας τιμών για τα εξαιρούμενα ανταλλακτικά). Στη σύμβαση περιλαμβάνεται το εργατικό κόστος για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, το κόστος αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης των συσκευών που θα αντικατασταθούν καθώς και η δαπάνη μεταφοράς από προμηθευτές, και το κόστος αποκομιδής, διάθεσης και διαχείρισης για όλα τα εξαιρούμενα ανταλλακτικά. Συγκεκριμένα, τα εξαιρούμενα ανταλλακτικά είναι: - Τροχαλίες - Κινητήρες - Μειωτήρες - Αντλίες υδραυλικών ανελκυστήρων - Block βαλβίδων - Έμβολα - Inverters πινάκων και θυρών - Κεντρικές πλακέτες λειτουργίας - Κινητήρες θυρών - Θύρες - Τα συρματόσχοινα ανάρτησης και ρύθμισης. Β. Η ετήσια πιστοποίηση σύμφωνα με τη νομοθεσία, των ανυψωτικών συστημάτων του Νοσοκομείου. Στο αντικείμενο της σύμβασης του αναδόχου περιλαμβάνονται ακόμη: 1.Η δαπάνη για την αποκομιδή, μεταφορά και διαχείριση από αδειοδοτημένο φορέα των μηχανημάτων και όλων των υλικών που πιθανόν αντικατασταθούν, και η λήψη των αντίστοιχων βεβαιώσεων που θα υποβληθούν στον Εργοδότη. 2. Η αποκατάσταση της καθαριότητας μετά από εργασίες που πραγματοποιεί στους χώρους του Νοσοκομείου, τα μηχανοστάσια, τα δώματα και τον περιβάλλοντα χώρο καθώς και η απομάκρυνση μπάζων, εργαλείων και λοιπών υπολειμμάτων από εργασίες που πραγματοποιεί. 3.Η αποκομιδή και ασφαλής, σύμφωνα με την νομοθεσία, διάθεση ή αποθήκευση εύφλεκτων ή επικίνδυνων υλικών από όλους τους χώρους που πιθανόν να εκτελέσει εργασίες. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός της παρούσας σύμβασης να συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις του Τεχνικού Ασφαλείας Εργασίας του Νοσοκομείου, όπως αναγράφονται στο σχετικό βιβλίο που τηρείται στο Νοσοκομείο ή αποστέλλονται από τον Εργοδότη και αφορούν στην ασφαλή λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης προληπτικών και επισκευαστικών, από το προσωπικό του Αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ - Ο συντηρητής διαθέτει την κατά νόμο άδεια για την συντήρηση ανελκυστήρων και έχει καταχωρηθεί στο αντίστοιχο μητρώο συντήρησης. - Του συνεργείου συντήρησης, που θα συντηρεί τα ανυψωτικά συστήματα του Νοσοκομείου , θα προΐσταται αδειούχος συντηρητής τεχνικός και στο συνεργείο θα συμμετέχει και τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Δ ειδικότητος. - Ο συντηρητής υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία, ανταλλακτικά, όργανα και μέσα, καθώς και προσωπικό για την διασφάλιση της αδιάλειπτης και ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών συστημάτων και την άμεση αποκατάσταση των βλαβών αναγνωρίζοντας την κρισιμότητά τους για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών. - Ο συντηρητής υποχρεούται: 4.1Να τηρεί Βιβλίο - Μητρώο για κάθε ανελκυστήρα, σελιδοποιημένο και θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του ανελκυστήρα, ο αριθμός των στάσεων και το είδος του κτιρίου που αυτός βρίσκεται εγκατεστημένος. - Να τηρεί Βιβλίο - Ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων, σελιδοποιημένο και θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία, στο οποίο καταχωρούνται οι πραγματοποιημένες συντηρήσεις. Στο βιβλίο συντήρησης θα καταχωρίζονται: 4.2.1. Η ημερομηνία επίσκεψης 4.2.2. Η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση ή η περιγραφή της βλάβης. 4.2.3 Η περιγραφή κάθε αλλαγής εξαρτήματος. Υποχρεωτικά στην καταχώριση θα υπογράφει και θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του, τόσο ο συντηρητής, όσο και ο ηλεκτρολόγος βάρδιας του Νοσοκομείου. - Να έχει γνωστοποιήσει στο Νοσοκομείο τηλέφωνα 24ωρου επικοινωνίας για την αναγγελία βλάβης και την άμεση ανταπόκριση. - Να διαθέτει κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό για την εκτέλεση των συντηρήσεων και ελέγχων των ανελκυστήρων. - Ο συντηρητής υποχρεούται να προσκομίσει βιβλία συντήρησης - επιθεώρησης των ανελκυστήρων, θεωρημένα από την αρμόδια Υπηρεσία, στα οποία θα τηρείται χωριστή μερίδα παρακολουθήσεως ενός εκάστου των, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ευρισκομένων ανελκυστήρων και τα οποία θα πρέπει να ενημερώνονται υποχρεωτικά σε κάθε επίσκεψή του για τη συντήρησή του και τις επισκευές τους. - Ο συντηρητής υποχρεούται να ενημερώνει τα βιβλία των ανελκυστήρων στις περιπτώσεις αντικατάστασης και αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων των ανελκυστήρων, λόγω σοβαρών βλαβών. - Ο συντηρητής υποχρεούται να προβαίνει, σύμφωνα με την νομοθεσία ΕΝ 13015, τους κανόνες τις τέχνης και της επιστήμης και τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας, στη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των Ανελκυστήρων και ανυψωτικών συστημάτων του Νοσοκομείου και κατ’ ελάχιστον: - Να προβαίνει σε συστηματικό έλεγχο της καλής κατάστασης και ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων. 7.2 Να επιθεωρεί τον ισοζυγισμό των ευθυντήριων ράβδων. 7.3 Να επιθεωρεί το εύκαμπτο καλώδιο, καθώς και το κουμπί σύνδεσης. 7.4 Να επιθεωρεί και να καθαρίζει τους διακόπτες ασφαλείας και μανδάλωσης μέσα στο φρεάτιο. 7.5 Να επιθεωρεί τη συσκευή αρπάγης και τη λειτουργία του διακόπτη αυτής. 7.6 Να εξετάζει τη λειτουργία των διακοπτών τέρματος και κινητού δαπέδου θαλαμίσκου και ψευδοδαπέδου, εφόσον υφίσταται αυτό. 7.7 Να εξετάζει τα σημεία πρόσδεσης των συρματόσχοινων επί του θαλαμίσκου και του αντίβαρου. 7.8 Να εξετάζει την κατάσταση των συρματόσχοινων καθ' όλο το μήκος αυτών έναντι μηχανικής καταπόνησης ή άλλης φθοράς. 7.9 Να λιπαίνει όλα τα κινούμενα εξαρτήματα του ανελκυστήρα. - Να εξετάζει την κατάσταση των θερμουίτ της πέδης, καθώς και τα πέδιλα των ευθυντηρίων ράβδων. - Να συμπληρώνει με έλαιο το κιβώτιο του ατέρμονα και αν χρειάζεται και το κιβώτιο του αυτόματου διακόπτη. - Να ωρομετρεί όλα τα κυκλώματα για την εξακρίβωση τυχόν διαρροής. - Να εξετάζει τις επαφές των ηλεκτρονόμων ορόφων, καθώς και των ηλεκτρονόμων ανόδου - καθόδου. - Να εξετάζει την ολίσθηση των συρματόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθμιστή ταχύτητας. - Να εξετάζει τη λειτουργία του ηλεκτρονόμου παρουσίας τάσεως έναντι γης σε μεταλλικά μέρη (ρελέ διαφυγής). - Να εξετάζει την κατάσταση των ασφαλειών. - Να εξετάζει τον φωτισμό του θαλαμίσκου, μηχανοστασίου, φρεατίου και τροχαλιοστασίου (αν υπάρχει). - Να ελέγχει διαρροές υδραυλικών υγρών, την στάθμη των υγρών, και δύο (2) φορές τον χρόνο την ποιότητά τους ( παρουσία νερού, ιξώδες κλπ). - Επιθεώρηση block βαλβίδων και ρύθμιση. - Γενικά να εξετάζει και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να επηρεάσει την καλή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ανελκυστήρων και να προβαίνει στην επισκευή βλαβών ή απορυθμίσεων των ανελκυστήρων, για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας τους. - Ο συντηρητής υποχρεούται να προβαίνει στην αντικατάσταση όλων των εξαρτημάτων, που έχουν υποστεί φθορά με δικές του δαπάνες και με πιστοποιημένα κατάλληλα για χρήση σε ανελκυστήρες υλικά. - Σε περίπτωση συστηματικών βλαβών ή κατ΄εξακολούθηση προβλημάτων ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να συντάξει έγκαιρα λεπτομερή έκθεση στην οποία θα περιγράφεται το πρόβλημα, θα αναλύονται τα αίτια και θα προτείνεται η μέθοδος ριζικής αντιμετώπισής του. - Προβλήματα συστηματικά ή άλλα που δεν επιλύονται σε εύλογο χρονικό διάστημα και δημιουργούν δυσκολία στην κανονική και ασφαλή λειτουργία κάποιου ανυψωτικού συστήματος, επιφέρει ποινική ρήτρα ίση με μια μηνιαία αμοιβή συντήρησης για το προβληματικό σύστημα για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης και για αυτόν το λόγο μπορεί το νοσοκομείο να κηρύξει τον συντηρητή έκπτωτο. - Ο συντηρητής υποχρεούται να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων και να συνδράμει στη διεξαγωγή του, ως και κατά τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου, ύστερα από έγγραφη κλήση σε περίπτωση που υπάρχει καταγγελία ή ατύχημα, κατ' άρθρο 11 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/οικ.28425/22-12-2008, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. - Ομοίως, ο συντηρητής υποχρεούται να συνδράμει, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου με την παρουσία τεχνικού, κατά τη διάρκεια των ελέγχων από φορέα πιστοποίησης, καθώς αυτοί γίνονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. - Ο συντηρητής υποχρεούται να προβαίνει στην προληπτική συντήρηση των ανελκυστήρων τουλάχιστον δύο (2) φορές τον μήνα, η συντήρηση των οποίων θα πραγματοποιείται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ελέγχοντας τις ηλεκτρικές και μηχανικές εγκαταστάσεις ασφαλείας και τα λοιπά εξαρτήματα αυτών για την εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας τους. - Ο συντηρητής οφείλει να προσέρχεται στο Νοσοκομείο εντός 90 λεπτών από την ειδοποίησή του. - Ο συντηρητής οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει αναλυτική έκθεση για την κατάσταση των ανυψωτικών συστημάτων - ανελκυστήρων, η οποία θα περιλαμβάνει και το πρόγραμμα δεκαπενθημέρου, μηνιαίας και 6μηνιαίας συντήρησης, προτάσεις αποκατάστασης και βελτίωσης της λειτουργίας. - Σε περίπτωση που καθυστερήσει η υποβολή της έκθεσης πέραν των πέντε (5) ημερών, το Νοσοκομείο μπορεί να κηρύξει τον συντηρητή έκπτωτο. - Ανάλογη έκθεση υποχρεούται να καταθέσει ο συντηρητής δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη της σύμβασης του. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Για τον προσδιορισμό των προσόντων των Αναδόχων λαμβάνεται υπόψη η απόλυτη ανάγκη αδιάλειπτης λειτουργίας των ανυψωτικών συστημάτων, ώστε το Νοσοκομείο να επιτελεί πλήρως και απρόσκοπτα τον σκοπό του και να διαφυλάσσει την ασφάλεια των ασθενών, καθώς σε περίπτωση εγκλωβισμού μπορεί να βρεθεί η ζωή τους σε άμεσο κίνδυνο (π.χ.: εγκλωβισμός διασωληνωμένου ασθενούς ή ασθενών στη διαδικασία επείγουσας μεταφοράς προς Ειδικές Μονάδες – ΜΕΘ, ΜΑΦ, κ.λπ.). Τα ζητούμενα προσόντα για τα οποία οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, είναι τα παρακάτω: - Εγγραφή στο τηρούμενο από την πολιτεία μητρώο συντηρητών ανελκυστήρων με τρία (3) τουλάχιστον κινητά συνεργεία. Κάθε συνεργείο θα περιλαμβάνει αδειούχο τεχνίτη ανελκυστήρων και αδειούχο τεχνίτη ηλεκτρολόγο Δ ειδικότητας. - Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν πλήρη στοιχεία των τεχνικών τους. - Βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύμβασης συντήρησης από τουλάχιστον δύο (2) δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα με τουλάχιστον πέντε (5) ανελκυστήρες. - Οι βεβαιώσεις πρέπει να αφορούν σε συμβάσεις της τελευταίας πενταετίας. - Για την διασφάλιση της άμεσης ανταπόκρισης στις κλήσεις του Νοσοκομείου καθ’ όλο το 24ωρο θα υποβληθούν στοιχεία υποδεικνύοντα ότι ο προσφέρων απασχολεί τουλάχιστον εξήντα (60) άτομα επί μονίμου βάσεως. - Διαθέτει κατάλληλο χώρο και τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό μόνιμο ή φορητό για την εκτέλεση του έργου του. Ειδικά πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένη θερμοκάμερα για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων. - Θα προσκομίσει τεχνικά φυλλάδια, στοιχεία ελέγχου και ρύθμισης και στοιχεία κατοχής. - Θα διαθέτει εν ισχύει τις παρακάτω πιστοποιήσεις ποιότητας επισυνάπτοντας τα σχετικά πιστοποιητικά. - ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 ή ISO 45001 - Πιστοποίηση σύμφωνα με το EN 13015 - Για όλα τα παραπάνω θα κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, τα ανάλογα στοιχεία τεκμηρίωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο συντηρητής υποχρεούται, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης (συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος τυχόν ανανέωσης), να διατηρεί, με δικά του έξοδα, συμβόλαιο Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους, αντίγραφο του οποίου οφείλει να καταθέσει στον Εργοδότη με την υπογραφή της σύμβασης, όπου ως τρίτοι θα θεωρούνται οι ασθενείς, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου, οι επισκέπτες, οι εν γένει συνεργάτες του Νοσοκομείου ως και κάθε τρίτος ή πράγμα που μπορεί να επηρεαστεί, από πράξεις ή/και παραλείψεις υπαλλήλων ή/και εκπροσώπων του συντηρητή. Συγκεκριμένα: α. Η ασφαλιστική εταιρεία θα είναι εγνωσμένου κύρους, λειτουργούσα επιτυχώς στην Ελλάδα ασφαλιστική και οι όροι ασφάλισης θα ελεγχθούν από το Νοσοκομείο. β. Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα ασφαλίζει κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους ασφαλιστικούς κινδύνους: - Απαιτήσεις τρίτων συνεπεία Φωτιάς, Έκρηξης, Βραχυκυκλώματος, Διαρροής παντός τύπου και λειτουργίας Σωληνώσεων συμπεριλαμβανομένων αποχετεύσεων, συστημάτων άντλησης, πυρόσβεσης, εφόσον προέρχονται από εγκαταστάσεις που συντηρούνται από τον Ανάδοχο. - Απαιτήσεις συνεπεία φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς ή παραλαβής αντικειμένων που σχετίζονται με την εκπλήρωση των εργασιών της παρούσας. γ. Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο: - Αστική Ευθύνη προς Τρίτους, με όριο ασφάλισης τουλάχιστον 150.000€ ανά μεμονωμένο συμβάν και τουλάχιστον 300.000 € για ομαδικό. - Αστική Ευθύνη εγκαταστάσεων και πραγμάτων, με όριο ασφάλισης τουλάχιστον 100.000€ ανά συμβάν - Εργοδοτική Αστική Ευθύνη, με ελάχιστο όριο ασφάλισης τουλάχιστον 80.000€ ανά συμβάν - Την πέραν του ΙΚΑ ευθύνη του εργοδότη, σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Αστικού Κώδικα. | ΝΑΙ |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της πρόσκλησης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΙΕΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛ. ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό………. για την παροχή υπηρεσιών «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησης …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.