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	Περιγραφή
Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η περιγραφή του αντικειμένου του έργου και η περιγραφή των εργασιών αντικατάστασης των τριων  κεντρικών  συστημάτων ελέγχου BMS που είναι εγκατεστημένα στο κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου Ελπίς  και ειδικότερα χειρουργείων , ΜΕΘ και Αποστείρωση .

Αντικείμενο του έργου
Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει ένα πλήρες σύστημα αυτοματισμού κτιρίου β για τα χειρουργεία ,ΜΕΘ ,αποστείρωση, ανανήψεις ,κοιτώνες ιατρών συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι κατ' ανάγκη αποκλειστικά, το σύνολο του αναγκαίου εξοπλισμού, τερματικών συσκευών, συνδέσεων, τροφοδοτικών, ακροδεκτών / τερματικών, και του συνόλου του λογισμικού και υλικού λειτουργίας κι εφαρμογών που απαιτείται για την εκτέλεση των διαδικασιών ελέγχου λειτουργίας όπως προβλέπεται σε αυτή την προδιαγραφή. 

Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης είναι:
1. Αντικατάσταση των δύο υφιστάμενων συστημάτων BMS (Allerton και plc Siemens )στο Β ΚΤΙΡΙΟ του Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ  με ένα νέας τεχνολογίας στο οποίο κάτ.’ ελάχιστο θα περιλαμβάνονται όλες οι υπάρχουσες ελεγχόμενες εγκαταστάσεις , και τυχόν χαλασμένα αισθητήρια ή ηλεκτροβαλβίδες των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων – αντλία θερμότητας –ψύκτες ,εξαερισμό ή καλωδιώσεις για την συνδεσμολογία . 
2. Αντικατάσταση των τριών  υφιστάμενων πινάκων BMS. Από τους υφιστάμενους πίνακες θα αποξηλωθεί όλος ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και στην θέση του θα εγκατασταθεί νέος, τελευταίας τεχνολογίας με όλες τις απαραίτητες διατάξεις τροφοδοτικών, ασφαλειών, κλεμών, κλεμορελέ καλωδίων κλπ.
3. Εγκατάσταση νέων καλωδίων ισχυρών ή ασθενών ρευμάτων  για την ενοποίηση των δύο υφιστάμενων συστημάτων BMS (alerton και plc Siemens) και υποδομη για μελλοντική αντικατάσταση ενός BMS  Schneider όπου αφορά την καρδιολογική ,ΜΕΘΕ και αιμοδυναμικό.
4. Δοκιμές καλής λειτουργίας για όλα τα σήματα που διασυνδέονται στο BMS και σύνταξη αναφοράς αναφορικά με τα προβλήματα στον περιφερειακό εξοπλισμό που θα εντοπιστούν και απαιτούν αντικατάσταση ή εργασίες αποκατάστασης. Επιπλέον ο ανάδοχος θα πρέπει να ελέγξει την επαναλειτουργία τριών συστημάτων ύγρανσης στα σύστημα αερισμού .Στην περίπτωση που στα αναφερόμενα περιλαμβάνονται  αισθητήρες θερμοκρασίας νερού ή αέρα ή ηλεκτροβαλβίδες  θα περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου .Εφόσον εντοπιστούν σοβαρά προβλήματα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο αυτού του έργου και θα πρέπει να ενημερωθεί ο κύριος του έργου από τον ανάδοχο με λεπτομερή αναφορά. 
5. Ο ανάδοχος εξ αρχής θα πρέπει να υποβάλει τιμές μονάδας για όλα τα είδη αισθητήριων και σερβομοτέρ που υπάρχουν εγκατεστημένα στο έργο.
6. Ο ανάδοχος κατά την ολοκλήρωση θα παρέχει αναλυτικά στοιχεία για την σύνδεση και λειτουργία των εγκαταστάσεων με  σχέδια as built  σε ηλεκτρονική μορφή και hard copy .
7. O ανάδοχος θα πρέπει να επισκεφθεί τον ανωτέρω χώρο πριν και να χορηγηθεί βεβαίωση επίσκεψης. 
Ο ανάδοχος του συστήματος αυτοματισμού κτιρίου (BΜS) οφείλει να ελέγξει και να μελετήσει όλα τα σχέδια –εγκαταστάσεις  και το σύνολο της προδιαγραφής, προκειμένου να εξοικειωθεί με τη λειτουργία εξοπλισμού και συστήματος για την επαλήθευση των ποσοτήτων που πρέπει να παρασχεθούν.

Προαπαιτούμενα και υποβολή προσφοράς
Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι ανάδοχοι συστημάτων αυτοματισμών κτιρίων, δραστηριοποιούμενοι στην εγκατάσταση συστημάτων άμεσου ψηφιακού ελέγχου αυτοματισμού κτιρίου κατ' ελάχιστο επί 5 χρόνια εκ των οποίων ένα έργο αφορά νοσοκομείο  όπου διέθετε Μ.Ε.Θ. και Χειρουργεία .
Ο ανάδοχος του Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίου θα διαθέτει πιστοποίηση σε συστήματα BMS κατ' ελάχιστο επί 5 χρόνια .
Σε κάθε περίπτωση  υποχρεούται να καταγράψει και να επαληθεύσει  τα υφιστάμενα  σημεία ελέγχου και λειτουργίας λαμβάνοντάς υπόψη τον υφιστάμενο ενδεικτικό πίνακα λίστας σημείων για  την αντιστοίχιση  τους κατά την νέα εγκατάσταση και συστήματα αυτοματισμού  .
Κατά την αντικατάσταση θα πρέπει να μην αλλοιωθεί ο υφιστάμενος τρόπος λειτουργίας πλην της απαίτησης ενοποίησης των εγκαταστάσεων των δυο διαφορετικών υφιστάμενων κεντρικών συστημάτων BMS (Allerton & plc Siemens )και να μπορεί να γίνεται απομακρυσμένη χρήση με κάρτα δικτύου με την ολοκλήρωση του μεσα από νέο κατάλληλο Η/Υ που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος  .
Ο ανάδοχος του Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίου θα διαθέτει  πιστοποίηση από τον κατασκευαστή για το προς εγκατάσταση  νέο σύστημα BMS , πλήρη εγκατάσταση εξυπηρέτησης μέσα σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από το έργο, η οποία θα στελεχώνεται με μηχανικούς και θα είναι πιστοποιημένη από τον κατασκευαστή για τη διαμόρφωση, προγραμματισμό και συντήρηση / service του συστήματος αυτοματισμού. Οι τεχνικοί του αναδόχου θα είναι απολύτως σε θέση να παρέχουν οδηγίες και υπηρεσίες συντήρησης τακτικής / έκτακτης ανάγκης σε όλα τα εξαρτήματα του συστήματος.
Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι διανομείς-εγκαταστάτες  ή τοπικά εξουσιοδοτημένα γραφεία των προβλεπόμενων κατασκευαστών ή να έχουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης από αυτούς στο πεδίο εγκατάστασης  .
Αποδεκτοί ενδεικτικοί κατασκευαστές είναι με παρουσία άνω των δέκα ετών :
Tridium / Honeywell
Siemens
Alerton
Schneider Electric
ismaControli
Reliable Controls
 
Η υποβολή της Προσφοράς θα περιέχει κατ' ελάχιστο τις παρακάτω πληροφορίες:  
Αρχιτεκτονική Συστήματος η οποία απεικονίζει όλα τα κυρίως μέρη , ποσότητες και χαρακτηριστικά   (ψηφιακοί ελεγκτές, router, hub ,λογισμικό ,κάρτες δικτύου για απομακρυσμένη λειτουργία ,Η/Υ ) που θα χρειαστούν για αυτό το έργο . 
Διαδικασία θέσης σε λειτουργία και χρόνο που απαιτείται για την ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία καθενός από τα συστήματα για αυτό το έργο. 
Τεχνικά φυλλάδια για όλα τα εξαρτήματα, πίνακες DDC και όλα τα παρελκόμενα που παρατίθενται στις αντίστοιχες ενότητες προδιαγραφών της παρούσας. 
Παραδείγματα πραγματικών οθονών γραφικών για άλλα παρόμοια έργα.  
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	Συμμόρφωση με τους κανονισμούς
Παροχή των εξαρτημάτων BAS και του βοηθητικού εξοπλισμού, ο οποίος είναι ταξινομημένος με σήμανση CE ή UL. 
B. Το σύνολο της καλωδίωσης  θα συμμορφώνεται με τον Εθνικό Κανονισμό Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. 
C. Το σύνολο του εξοπλισμού και εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιούνται θα φέρει πιστοποίηση FCC-, ETL-, IC-, CE. 
D. Όλος ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και εξαρτήματα θα είναι προδιαγραφών RoHS.
E. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός θα συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (2013/35/EU).
F. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός θα συμμορφώνεται με το πρότυπο CSA για Εξοπλισμό σηματοδότησης C22.2  Αρ. 205-M1983 (R2004)

Διασφάλιση Ποιότητας - Έναρξη και θέση σε λειτουργία συστήματος
Κάθε σημείο στο σύστημα θα πρέπει να δοκιμαστεί όσον αφορά τη λειτουργικότητα εξοπλισμού και λογισμικού. Επιπλέον, κάθε μηχανικό και ηλεκτρικό σύστημα που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του BΜS, θα ελεγχθεί ως προς την κατάλληλη αλληλουχία των εργασιών που προβλέπονται από αυτό. Η επιτυχής ολοκλήρωση των δοκιμών του συστήματος θα συνιστά την έναρξη της περιόδου εγγύησης. Μια έγγραφη έκθεση θα υποβληθεί στον τελικό πελάτη, υποδηλώνοντας ότι το εγκατεστημένο σύστημα λειτουργεί σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές.
Ο ανάδοχος του BΜS θα θέσει σε λειτουργία και σε λειτουργική κατάσταση το σύνολο του κύριου εξοπλισμού και συστημάτων, όπως τα  συστήματα ψυχρού νερού, ζεστού νερού και κλιματισμού, με την παρουσία εκπροσώπων του κατασκευαστή του εξοπλισμού, αν είναι σκόπιμο, και με τους εκπροσώπους του τελικού πελάτη.  
Οι δοκιμές έναρξης λειτουργίας θα πραγματοποιηθούν για κάθε εργασία που υπάρχει στη λίστα ελέγχου δοκιμών εκκίνησης, οι οποίες θα  υλοποιηθούν από τον τεχνικό και θα επισημανθούν με την ημερομηνία της  ολοκλήρωσης της κάθε δοκιμής, μαζί με τυχόν καταγεγραμμένα δεδομένα όπως τάσεις, αποκλίσεις ή παράμετροι συντονισμού. 
Τα απαιτούμενα στοιχεία των δοκιμών περιλαμβάνουν:
6. Μέτρηση των πηγών τάσης, πρωτεύουσας και δευτερεύουσας.
6. Επαλήθευση της καλής συνδεσμολογίας ισχύoς του ελεγκτή.
6. Επαλήθευση της σήμανσης στα εξαρτήματα και την καλωδίωση.
6. Επαλήθευση της ακεραιότητας και της ποιότητας της σύνδεσης, 
6. Επαλήθευση της τοπολογίας των αγωγών, της γείωσης των θωρακίσεων και της εγκατάστασης τερματικών συσκευών.
6. Επαλήθευση του ελέγχου σημείων.
6. Κάθε συσκευή I/O παραδίδεται σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία και λειτουργεί με βάση την αλληλουχία ελέγχου.
6. Οι αναλογικοί αισθητήρες βρίσκονται στην κατάλληλη κλιμάκωση και αναφέρεται η σχετική τιμή.
6. Οι δυαδικοί αισθητήρες διαθέτουν σωστή κανονική θέση και η κατάσταση τους αναφέρεται ορθά.
6. Οι αναλογικές έξοδοι διαθέτουν σωστή κανονική θέση και διανύουν ολόκληρη τη διαδρομή κίνησης τους εάν δοθεί σχετική εντολή.
6. Οι δυαδικές έξοδοι διαθέτουν τη σωστή κανονική θέση και αντιδρούν κατάλληλα σε εντολές ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.
6. Ταυτοποίηση σημείου εγκατάσταση και επιβεβαίωση μετρούμενης τιμής για τα αισθητήρια του συστήματος
6. Ταυτοποίηση σημείου εγκατάσταση και επιβεβαίωση απόκρισης για όλες τις ηλεκτροβάνες και τους κινητήρες Damper.
6. Αποκατάσταση επικοινωνιών Modbus, Bacnet και Rest API 
Θα ολοκληρωθεί ακόμα μια δοκιμή επαλήθευσης απόδοσης όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα του χειριστή με το σύστημα. Θα καταγραφούν τα στοιχεία δοκιμών έτσι ώστε να απαιτείται η επαλήθευση όλων των εργασιών αλληλεπίδρασης με τους χειριστές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι κατ' ανάγκη αποκλειστικά, των εξής:
6. Πλοήγηση γραφικών.
6. Συλλογή και παρουσίαση δεδομένων τάσεων.
6. Διαχείριση, επιβεβαίωση και δρομολόγηση συναγερμών.
6. Επεξεργασία χρονοδιαγραμμάτων.
6. Ρύθμιση παραμέτρων εφαρμογών.
6. Χειροκίνητος έλεγχος.
6. Δημιουργία εκθέσεων.
6. Πρόσβαση σε Web Client.

Εγγύηση και συντήρηση 
Όλα τα υπό προμήθεια και υπό εγκατάσταση (από τον ανάδοχο BΑS) μέρη, λογισμικό συστήματος και εξαρτήματα θα διαθέτουν εγγύηση έναντι ατελειών στα υλικά και την εργασία, για 1 έτος από την ουσιαστική ολοκλήρωση. Η εργασία για συνδεσμολογία ή αντικατάσταση αυτών των εξαρτημάτων θα παρασχεθεί από τον ανάδοχο BMS χωρίς επιβάρυνση, κατά τις κανονικές εργάσιμες ώρες, στο διάστημα της εγγύησης. Τα υλικά που θα παρασχεθούν αλλά δεν θα εγκατασταθούν από τον ανάδοχο BMS, θα καλύπτονται στην έκταση μόνο του προϊόντος. Η εργασία εγκατάστασης θα αποτελεί ευθύνη του αναδόχου της συγκεκριμένης ειδικότητας που πραγματοποιεί την εγκατάσταση. Όλες οι επανορθωτικές τροποποιήσεις του λογισμικού κατά τις περιόδους εγγύηση, θα ενημερώνονται στο σύνολο της τεκμηρίωσης χρήστη και στους αρχειοθετημένους δίσκους λογισμικού που διαθέτει ο χρήστης και ο κατασκευαστής.  Ο Ανάδοχος θα ανταποκρίνεται σε αιτήματα του Νοσοκομείου για εξυπηρέτηση στο πλαίσιο της εγγύησης, μέσα σε 48 συνήθεις ώρες λειτουργίας.

Εκπαίδευση
Ο ανάδοχος BMS θα διαθέσει εκπαίδευση επί τόπου και θεωρητική, στον εκπρόσωπο και το προσωπικό συντήρησης του Κυρίου του έργου.
Η επί τόπου εκπαίδευση θα περιλαμβάνει (4) ώρες πρακτικής εξάσκησης κατ' ελάχιστο, προσανατολισμένη στη λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα περιλαμβάνει:
23. Γενική περιγραφή συστήματος.
24. Λογισμικό συστήματος και λειτουργία.
25. Πρόσβαση συστήματος.
26. Γενική περιγραφή των δυνατοτήτων του λογισμικού.
27. Αλλαγή σημείων ρύθμισης και άλλων χαρακτηριστικών.
28. Επεξεργασία προγραμματισμένων μεταβλητών.
29. Εμφάνιση έγχρωμων γραφικών.
30. Παραγωγή εκθέσεων.
31. Προβολή προγραμματισμού εφαρμογών.
32. Ακολουθίες λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων έναρξης λειτουργίας, τερματισμού, ρύθμισης και εξισορρόπησης.
33. Συντήρηση εξοπλισμού.
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	Εκτέλεση
Αρμοδιότητες του αναδόχου
Γενικά
Η εγκατάσταση του συστήματος αυτοματισμού κτιρίου θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο ή υπεργολάβο αυτού.  Ωστόσο, το σύνολο της εγκατάστασης θα πραγματοποιείται υπό την προσωπική επιτήρηση του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να πιστοποιήσει ότι όλες οι εργασίες είναι σωστές και άρτιες. Σε καμία περίπτωση ο σχεδιασμός, χρονικός προγραμματισμός, συντονισμός, προγραμματισμός, εκπαίδευση και απαιτήσεις εγγύησης για το έργο δεν θα ανατεθούν σε υπεργολάβο και δεν θα σταματήσουν την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου .Ο ανάδοχος θα καταθέσει χρονοδιάγραμμα εργασίων προς έγκριση στην τεχνική υπηρεσία.

Κατεδαφίσεις / Αποξηλώσεις
Όλες οι συναφείς απηρχαιωμένες καλωδιώσεις, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και περιφερειακός εξοπλισμός θα παραμείνει υπό την ιδιοκτησία του τελικού πελάτη. 

Πρόσβαση στην Εγκατάσταση 
Εάν δεν υπάρχει άλλη ενημέρωση για το αντίθετο, η είσοδος στο κτίριο τελεί υπό περιορισμό. Κανείς δεν θα επιτρέπεται να εισέρχεται στο κτίριο παρά μόνο εφόσον το όνομα του και η ειδικότητα του έχει πιστοποιηθεί από τον ανάδοχο με ενημέρωση στην τεχνική υπηρεσία  κατόπιν κατάθεσης σχετικής λίστας εισόδου από τον Ανάδοχο.

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς 
Το σύνολο της καλωδίωσης θα τοποθετηθεί σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες ηλεκτρολογικούς κανονισμούς και θα συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του κατασκευαστή του εξοπλισμού. 

Πρακτικές εγκατάστασης εξοπλισμού καλωδίωσης
Όλοι οι ελεγκτές θα πρέπει να τοποθετούνται κατακόρυφα και σύμφωνα με την τεκμηρίωση εγκατάστασης του κατασκευαστή.
Η καλωδίωση ισχύoς 230VAC σε κάθε ελεγκτή ή απομακρυσμένη εγκατάσταση, θα είναι σε αποκλειστική όδευση με δικό της αυτόματο διακόπτη. Κάθε όδευση θα περιλαμβάνει ξεχωριστό αγωγό φάσης, ουδέτερου και γείωσης. Το καλώδιο γείωσης θα τερματίζει στη γείωση του πίνακα διακοπτών. Αυτό το κύκλωμα δεν θα τροφοδοτεί άλλα κυκλώματα ή συσκευές.
Στο κτίριο θα πρέπει να διατίθεται γείωση σε «πραγματική γη». Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, για το σκοπό αυτό, διαβρωμένος ή γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας ή ο δομικός χάλυβας.   
Τα καλώδια πρέπει να στερεώνονται επάνω στο κτίριο σε κανονικές αποστάσεις έτσι ώστε η καλωδίωση να μην κάνει «κοιλιές». Τα καλώδια δεν πρέπει να προσαρτώνται ή να στηρίζονται από σωληνώσεις, κανάλια κλπ.
Τα καλώδια θα πρέπει να διατηρούνται σε ελάχιστη απόσταση δέκα (10) εκατοστών από σωληνώσεις ζεστού νερού, ατμού ή αποχέτευση υδρατμών.
Στα σημεία όπου τα καλώδια αισθητήρων φεύγουν από το σύστημα των καναλιών, θα προστατεύονται από πλαστικά ένθετα.

Υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου
Τα υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ξανά, θα πρέπει να υποστούν δοκιμές έκαστο, και να διακριβωθούν ώστε να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία τους. Τα υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου (αισθητήρια ή ηλεκτροβαλβίδες) θερμοκρασίας αέρα ή νερού που θα ξαναχρησιμοποιηθούν και διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικά ή χρειάζονται αντικατάσταση, θα είναι υποχρέωση του αναδόχου να τα αντικαταστήσει. 
Εφόσον προκύψουν και άλλα στοιχεία πλην των ανωτέρω προς  αντικατάσταση  θα επισημανθούν σε λίστα αναλυτικά που θα αναφέρει τύπο τεμάχια, σημείο, εκτιμώμενο κόστος, στον τελικό χρήστη. 

	ΝΑΙ
	
	

	4
	Παρακάτω αναφέρονται  τα ενδεικτικά σημεία ελέγχου  
ΑΚΕ 1:1,2,3,4,8,9
AKE 2:4,5,6,7,10,11,12
KKM 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΙΘ.1,2,3
ΚΚΜ2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΙΘ 4 ΚΑΙ 5 
KKM 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ #1
	ΑΙ/D1
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ
	DO1
	INVERTER ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 
	A01
	INVERTER ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ

	AI/D2
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΗ 
	DO2
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
	A02
	ΤΡΙΟΔΗ ΨΥΞΗ 

	AI/D3
	ΥΓΡΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ 
	DO3
	ΥΓΡΑΝΤΗΣ 
	A01
	ΤΡΙΟΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

	AI/D4
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΙNVERTER
	DO4
	Led ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1
	
	

	AI/D5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1
	DO5
	Led ON 
	
	

	AI/D6
	ON/OFF
	
	
	
	

	
	
	






	
	
	



KKM 2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ #3
	ΑΙ/D1
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ
	DO1
	INVERTER ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 
	A01
	INVERTER ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ

	AI/D2
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΗ 
	DO2
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
	A02
	ΤΡΙΟΔΗ ΨΥΞΗ 

	AI/D3
	ΥΓΡΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ 
	DO3
	ΥΓΡΑΝΤΗΣ 
	A01
	ΤΡΙΟΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

	AI/D4
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΙNVERTER
	DO4
	Led ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 4
	
	

	AI/D5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 4
	DO5
	Led ON 
	
	

	AI/D6
	ON/OFF
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



KKM 3 ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ  #4
	ΑΙ/D1
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ
	DO1
	INVERTER ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 
	A01
	INVERTER ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ

	AI/D2
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΗ 
	DO2
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
	A02
	ΤΡΙΟΔΗ ΨΥΞΗ 

	AI/D3
	ΥΓΡΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ 
	DO3
	ΥΓΡΑΝΤΗΣ 
	A01
	ΤΡΙΟΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

	AI/D4
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΙNVERTER
	DO4
	Led ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1
	
	

	AI/D5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1
	DO5
	Led ON 
	
	

	AI/D6
	ON/OFF
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	










APLC  4 KKM 4  #4
	ΑΙ/D1
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ
	D01
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 
	A01
	ΤΡΙΟΔΗ ΨΥΞΗ

	AI/D2
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΗ 
	D02
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
	A02
	ΤΡΙΟΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

	AI/D3
	ΥΓΡΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ 
	D03
	ΔΙΟΔΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ
	
	

	AI/D4
	ON/OFF
	D04
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ BOILER
	
	

	AI/D5
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
	D05
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
	
	

	AI/D6
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ BOILER
	D06
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΚΜ1
	
	

	ΑΙ/D7
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
	D07
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΚΜ2
	
	

	
	
	D08
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΚΜ3
	
	

	
	
	D09
	ΒΛΑΒΗ ΨΥΚΤΗ 1 ΚΚΜ2
	
	

	
	
	D10
	ΒΛΑΒΗ ΨΥΚΤΗ 1 ΚΚΜ2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	












APLC  5 KKM  5 #5
	ΑΙ/D1
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ
	D01
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 
	A01
	ΤΡΙΟΔΗ ΨΥΞΗ

	AI/D2
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ
	D02
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
	A02
	ΤΡΙΟΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

	AI/D3
	ΥΓΡΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ 
	D03
	ΔΙΟΔΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ
	
	

	AI/D4
	ON/OFF
	D04
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 1 ΠΡΩΤ.ΘΕΡ/ΣΗΣ
	
	

	AI/D5
	F.S. ΚΥΚΛΟΦ.1 ΠΡΩΤ.ΘΕΡΜ/ΣΗΣ 
	D05
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 2 
 ΠΡΩΤ.ΘΕΡ/ΣΗΣ 
	
	

	AI/D6
	 ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦ.1 ΠΡΩΤ.ΘΕΡΜ/ΣΗΣ
	D06
	ΨΥΚΤΗΣ 1 
	
	

	ΑΙ/D7
	F.S. ΚΥΚΛΟΦ.2 ΠΡΩΤ.ΘΕΡΜ/ΣΗΣ
	D07
	ΨΥΚΤΗΣ 2
	
	

	ΑΙ/D8
	ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦ.2 ΠΡΩΤ.ΘΕΡΜ/ΣΗΣ
	D08
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ  ΚΚΜ1
	
	

	ΑΙ/D9
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΨΥΚΤΗ 
	
	
	
	

	ΑΙ/D10
	ΒΛΑΒΗ ΨΥΚΤΗ 1
	
	
	
	

	ΑΙ/D11
	ΒΛΑΒΗ ΨΥΚΤΗ 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	













APLC   KKM  6 #6
	ΑΙ/D1
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ
	D01
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 
	A01
	ΤΡΙΟΔΗ ΨΥΞΗ

	AI/D2
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ
	D02
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
	A02
	ΤΡΙΟΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

	AI/D3
	ΥΓΡΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ 
	D03
	ΔΙΟΔΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ
	
	

	AI/D4
	ON/OFF
	D04
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 1 ΔΕΥΤΕΡ.ΘΕΡ/ΣΗΣ
	
	

	AI/D5
	F.S. ΚΥΚΛΟΦ.1 ΔΥΤΕΡ.ΘΕΡΜ/ΣΗΣ 
	D05
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 2 
 ΔΕΥΕΤΕΡ.ΘΕΡ/ΣΗΣ 
	
	

	AI/D6
	 ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦ.1 ΔΕΥΤΕΡ.ΘΕΡΜ/ΣΗΣ
	D06
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 3 
 ΔΕΥΕΤΕΡ.ΘΕΡ/ΣΗΣ
	
	

	ΑΙ/D7
	F.S. ΚΥΚΛΟΦ.2 ΔΕΥΤΕΡ.ΘΕΡΜ/ΣΗΣ
	D07
	ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦ.1 ΔΕΥΤΕΡ.ΘΕΡΜ/ΣΗΣ
	
	

	ΑΙ/D8
	ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦ.2 ΔΕΥΤΕΡ.ΘΕΡΜ/ΣΗΣ
	D08
	ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦ.2 ΔΕΥΤΕΡ.ΘΕΡΜ/ΣΗΣ
	
	

	ΑΙ/D9
	F.S. ΚΥΚΛΟΦ.3 ΔΕΥΤΕΡ.ΘΕΡΜ/ΣΗΣ
	D09
	ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦ.3 ΔΕΥΤΕΡ.ΘΕΡΜ/ΣΗΣ
	
	

	ΑΙ/D10
	ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦ.3 ΔΕΥΤΕΡ.ΘΕΡΜ/ΣΗΣ
	D10
	ΛΕΒΗΤΑΣ 
	
	

	ΑΙ/D11
	ΘΕΡΜΟΚ.ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΕΒΗΤΑ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	














APLC   KKM  7 #7
	ΑΙ/D1
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ
	D01
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 
	A01
	ΤΡΙΟΔΗ ΨΥΞΗ

	AI/D2
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ
	D02
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
	A02
	ΤΡΙΟΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

	AI/D3
	ΥΓΡΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ 
	D03
	ΔΙΟΔΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ
	
	

	AI/D4
	ON/OFF
	D04
	ΑΝΤΛΙΑΣ .1 ΠΡΩΤ.ΨΥΞΗΣ
	
	

	AI/D5
	F.S. ΑΝΤΛΙΑΣ .1 ΠΡΩΤ.ΨΥΞΗΣ 
	D05
	 ΑΝΤΛΙΑΣ .2 ΠΡΩΤ.ΨΥΞΗΣ
	
	

	AI/D6
	 ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ.1 ΠΡΩΤ.ΨΥΞΗΣ
	D06
	ΑΝΤΛΙΑΣ .3 ΠΡΩΤ.ΨΥΞΗΣ
	
	

	ΑΙ/D7
	F.S. . ΑΝΤΛΙΑΣ .2 ΠΡΩΤ.ΨΥΞΗΣ
	D07
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ.1 ΠΡΩΤ.ΨΥΞΗΣ
	
	

	ΑΙ/D8
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ.2 ΠΡΩΤ.ΨΥΞΗΣ
	D08
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ.2 ΠΡΩΤ.ΨΥΞΗΣ
	
	

	ΑΙ/D9
	F.S. ΑΝΤΛΙΑΣ .3 ΠΡΩΤ.ΨΥΞΗΣ
	D09
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ.3 ΠΡΩΤ.ΨΥΞΗΣ
	
	

	ΑΙ/D10
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ.3 ΠΡΩΤ.ΨΥΞΗΣ
	D10
	ΒΛΑΒΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
	
	

	ΑΙ/D11
	ΒΛΑΒΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	














APLC   KKM  8 #8
	ΑΙ/D1
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ
	D01
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 
	A01
	ΤΡΙΟΔΗ ΨΥΞΗ

	AI/D2
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ
	D02
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
	A02
	ΤΡΙΟΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

	AI/D3
	ΥΓΡΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ 
	D03
	ΔΙΟΔΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ
	
	

	AI/D4
	ON/OFF
	D04
	ΑΝΤΛΙΑΣ .1 ΔΕΥΤ.ΨΥΞΗΣ
	
	

	AI/D5
	F.S. ΑΝΤΛΙΑΣ .1 ΔΕΥΤ.ΨΥΞΗΣ 
	D05
	 ΑΝΤΛΙΑΣ .2 ΔΕΥΤ.ΨΥΞΗΣ
	
	

	AI/D6
	 ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ.1 ΔΕΥΤ.ΨΥΞΗΣ
	D06
	ΑΝΤΛΙΑΣ .3 ΔΕΥΤ.ΨΥΞΗΣ
	
	

	ΑΙ/D7
	F.S. . ΑΝΤΛΙΑΣ .2 ΔΕΥΤ.ΨΥΞΗΣ
	D07
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ.1 ΔΕΥΤ.ΨΥΞΗΣ
	
	

	ΑΙ/D8
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ.2 ΔΕΥΤ.ΨΥΞΗΣ
	D08
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ.2 ΔΕΥΤ.ΨΥΞΗΣ
	
	

	ΑΙ/D9
	F.S. ΑΝΤΛΙΑΣ .3 ΔΕΥΤ.ΨΥΞΗΣ
	D09
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ.3 ΔΕΥΤ.ΨΥΞΗΣ
	
	

	ΑΙ/D10
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ.3 ΔΕΥΤ.ΨΥΞΗΣ
	D10
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΚΜ2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	










16160 ΒΛΑΒΕΣ    #9
	ΑΙ/D1
	ΔΡ ΑΝΕΜ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ1
	D01
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ1
	
	

	AI/D2
	ΔΡ ΑΝΕΜ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ2
	D02
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ2
	
	

	AI/D3
	ΔΡ ΑΝΕΜ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ3
	D03
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ3
	
	

	AI/D4
	ΔΡ ΑΝΕΜ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ4
	D04
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ4
	
	

	AI/D5
	ΔΡ ΑΝΕΜ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ5
	D05
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ5
	
	

	AI/D6
	ΔΡ ΑΝΕΜ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ6
	D06
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ6
	
	

	ΑΙ/D7
	ΔΡ ΑΝΕΜ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ7
	D07
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ7
	
	

	ΑΙ/D8
	ΔΡ ΑΝΕΜ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ8
	D08
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ8
	
	

	ΑΙ/D9
	ΔΡ ΦΙΛΤΡΩΝ  ΚΚΜ1
	D09
	ΛΕΡΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΚΜ1
	
	

	ΑΙ/D10
	ΔΡ ΦΙΛΤΡΩΝ  ΚΚΜ2
	D10
	ΛΕΡΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΚΜ2
	
	

	ΑΙ/D11
	ΔΡ ΦΙΛΤΡΩΝ  ΚΚΜ3
	D11
	ΛΕΡΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΚΜ3
	
	

	ΑΙ/D12
	ΔΡ ΦΙΛΤΡΩΝ  ΚΚΜ4
	D12
	ΛΕΡΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΚΜ4
	
	

	ΑΙ/D13
	ΔΡ ΦΙΛΤΡΩΝ  ΚΚΜ5
	D13
	ΛΕΡΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΚΜ5
	
	

	ΑΙ/D14
	ΔΡ ΦΙΛΤΡΩΝ  ΚΚΜ6
	D14
	ΛΕΡΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΚΜ6
	
	

	ΑΙ/D15
	ΔΡ ΦΙΛΤΡΩΝ  ΚΚΜ7
	D15
	ΛΕΡΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΚΜ7
	
	

	ΑΙ/D16
	ΔΡ ΦΙΛΤΡΩΝ  ΚΚΜ8
	D16
	ΛΕΡΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΚΜ8
	
	

	
	
	
	
	
	




653Ρ ΒΛΑΒΕΣ    #10

	ΑΙ/D1
	ΔΡ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ4
	D01
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ4
	A01
	ΤΡΙΟΔΗ ΨΥΞΗ

	AI/D2
	ΔΡ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ5
	D02
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ5
	A02
	ΤΡΙΟΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

	AI/D3
	ΔΡ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ6
	D03
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ6
	
	

	AI/D4
	ΔΡ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ7
	D04
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ7
	
	

	AI/D5
	ΔΡ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ8
	D05
	ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ8
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




653Ρ ΒΛΑΒΕΣ    #11

	ΑΙ/D1
	ΔΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 2 
	D01
	LED ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ ΧΕΙΡ.2
	A01
	ΤΡΙΟΔΗ ΨΥΞΗ

	AI/D2
	ΔΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 3
	D02
	LED ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ ΧΕΙΡ.3
	A02
	ΤΡΙΟΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

	AI/D3
	ΔΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 5
	D03
	LED ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ ΧΕΙΡ.5
	
	

	AI/D4
	ΔΡ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1
	D04
	LED ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΧΕΙΡ.1
	
	

	AI/D5
	ΔΡ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 2
	D05
	LED ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΧΕΙΡ.2
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	5
	Mετάβαση στο νέο σύστημα ελέγχου
Η καθαίρεση του υπάρχοντος συστήματος ελέγχου θα γίνει τμηματικά και σε απόλυτο συντονισμό με τον τελικό χρήστη. Κατά τη μετάπτωση θα παρίσταται στην εγκατάσταση ένας εκπρόσωπος του τελικού χρήστη και θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις.
Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την ελαχιστοποίηση της παραμονής εκτός λειτουργίας του συστήματος κατά τη μετάπτωση. Στις εγκαταστάσεις θα βρίσκεται επαρκής αριθμός μηχανικών εγκατάστασης έτσι ώστε η μετάπτωση στο σύνολο της να δύναται να πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Θέση Αισθητηρίων
Η θέση των αισθητήρων θα είναι ίδια με αυτά της υφιστάμενης εγκατάστασης ή συχνότερη προκειμένου να υπάρχει όσο δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρούμενες τιμές  . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λειτουργικό πρόβλημα από την υφιστάμενη θέση ενός αισθητηρίου ο ανάδοχος του έργου οφείλει να να το αντικαταστήσει με  καινούργια κατάλληλα ως προς την χρήση ενημερώνοντας τον φορέα . 

Δοκιμές αποδοχής συστήματος 
Όλο το λογισμικό εφαρμογών θα υποστεί επαλήθευση και σύγκριση με τις αλληλουχίες λειτουργίας.  
Θα τεθούν σε εφαρμογή βρόγχοι ελέγχου με την επαγωγή μιας μετατόπισης σημείου ρύθμισης κατά τουλάχιστον 10% και την παρατήρηση εάν το σύστημα επιστρέφει επιτυχώς τη μεταβλητή διεργασίας στο σημείο ρύθμισης. Όλα τα αποτελέσματα των δοκιμών καταγράφονται και επισυνάπτονται στο Έντυπο Αποτελεσμάτων Δοκιμών.
Δοκιμή όλων των συναγερμών στο σύστημα και επαλήθευση ότι το σύστημα παράγει το αντίστοιχο κάθε φορά μήνυμα συναγερμού, ότι το μήνυμα εμφανίζεται σε όλους τους προβλεπόμενους προορισμούς (σταθμοί εργασίας ή εκτυπωτές) και ότι οποιαδήποτε άλλη συναφής ενέργεια πραγματοποιείται όπως ορίζεται (εμφάνιση σε οθόνες γραφικών και δημιουργία εκθέσεων). Υποβολή στον τελικό χρήστη ενός Δελτίου Αποτελεσμάτων Δοκιμής.
Εκτέλεση μιας δοκιμής λειτουργίας για κάθε επιμέρους οθόνη γραφικών και αναφορά προκειμένου να εξακριβωθεί ότι το στοιχείο υπάρχει. ότι η εμφάνιση και το περιεχόμενο είναι σωστά και ότι τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά λειτουργούν όπως προβλέπεται. Υποβολή στον Κύριο του Έργου ενός Δελτίου Αποτελεσμάτων Δοκιμής.
Εκτέλεση δοκιμής καλής λειτουργίας για κάθε διεπαφή τρίτου, η οποία έχει συμπεριληφθεί ως μέρος του συστήματος αυτοματισμού. Επαλήθευση ότι όλα τα σημεία σταθμοσκοπούνται («ερωτώνται») όπως προβλέπεται και ότι οι συναγερμοί έχουν διαμορφωθεί και έχουν ολοκληρωθεί οι συναφείς  γραφικές παραστάσεις και εκθέσεις. Εάν η διεπαφή ενέχει τυχόν μεταφορά αρχείων μέσω Ethernet, δοκιμή της όποιας λογικής η οποία διέπει τη μετάδοση του αρχείου και επαλήθευση του περιεχομένου της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Βεβαιώσεις και Επιβλέπων του Έργου .

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση όλων των εργασιών με την χρήση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται για την ορθή ολοκλήρωσή τους.

 Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες μετά το πέρας τους θα κατατεθεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013  παράρτημα Γ και εγγύησης τουλάχιστον 2 ετών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την κατάθεση της προσφοράς του επί ποινή αποκλεισμού να  καταθέσει τα στοιχεία του επιβλέποντα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου μηχανικού (ο οποίος θα παρίσταται κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών, θα έχει την απόλυτη ευθύνη του συνεργείου και θα αναφέρει την πρόοδο των εργασιών στην Τεχνική υπηρεσία) και των υπόλοιπων τεχνικών, των οποίων θα συμπεριλαμβάνει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της προσφοράς τους έχουν υποχρέωση να επισκεφτούν τον χώρο τον οποίο θα γίνουν οι εργασίες, ώστε να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα των εργασιών και θα λαμβάνουν βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία, την οποία θα καταθέτουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού.

Το εκτιμώμενο κόστος των εργασιών: 16.000 € πλέον Φ.Π.Α. 
Το εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης  των  B.M.S.  ,παρελκόμενων υλικών είναι 24 .000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
Συνολικό  εκτιμώμενο κόστος 40.000 € πλέον Φ.Π.Α.
Χρονική διάρκεια εργασιών: 30 ημέρες.

	ΝΑΙ
	
	


Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται. 

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 
3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.  
[bookmark: _Toc87159820][bookmark: _Toc87161544][bookmark: _Toc87170416][bookmark: _Toc87171176][bookmark: _Toc87433167][bookmark: _Toc87936301][bookmark: _Toc87937412][bookmark: _Toc88039865][bookmark: _Toc88040584][bookmark: _Toc87159821][bookmark: _Toc87161545][bookmark: _Toc87170417][bookmark: _Toc87171177][bookmark: _Toc87433168][bookmark: _Toc87936302][bookmark: _Toc87937413][bookmark: _Toc88039866][bookmark: _Toc88040585][bookmark: _Toc87159843][bookmark: _Toc87161567][bookmark: _Toc87170439][bookmark: _Toc87171199][bookmark: _Toc87433190][bookmark: _Toc87936324][bookmark: _Toc87937435][bookmark: _Toc88039888][bookmark: _Toc88040607][bookmark: _Toc87159866][bookmark: _Toc87161590][bookmark: _Toc87170462][bookmark: _Toc87171222][bookmark: _Toc87433213][bookmark: _Toc87936347][bookmark: _Toc87937458][bookmark: _Toc88039911][bookmark: _Toc88040630][bookmark: _Toc87159873][bookmark: _Toc87161597][bookmark: _Toc87170469][bookmark: _Toc87171229][bookmark: _Toc87433220][bookmark: _Toc87936354][bookmark: _Toc87937465][bookmark: _Toc88039918][bookmark: _Toc88040637]4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

[bookmark: _Toc152667176]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII– ΕΕΕΣ 
Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους].
































[bookmark: _Toc152667177]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)

	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ»

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

	   ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ   
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ((BMS)»
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η Υ.Π.Ε


	Α/Α
	«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(BMS)»
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η Υ.Π.Ε

	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α (€)
	ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (€)
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
	ΦΠΑ (…%) (€)
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	



Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία


[bookmark: _Toc152667178]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός ……. αριθμός … ΤΚ………..,]
[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,] και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της….…………. για την ………………………………………….. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό …./…… Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας].
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμό ….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο την …………………………………………. συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό …./……. Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
[bookmark: _Toc152667179]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Σελίδα 4
